시    방    서

(통 신)

목     차

제1편 일 반 시 방 서

제1편 일 반 시 방 서

목     차

제1절 일반공통사항

1   총 칙

2   공사현장 관리

3   재 료

4   시 공

5   완성검사

6   기 록

7   공사인도

8   시방상세도면 작성요령

제2절  옥내배선설비

1   일반사항

2   재 료

3   시 공

제3절  구내통신설비

1  일반사항

2  재 료

3  시 공

제4절  TV공청설비

1  일반사항

2  재 료

3  시 공

제5절  폐쇄회로 TV설비

1  일반사항

제1절 일반공통사항

1. 총  칙

2. 공사현장 관리

3. 재  료

4. 시  공

5. 완성검사

6. 기  록

7. 공사인도

8. 시공상세 도면 작성 요령

제 1 절.  일반공통사항

총칙

적용범위

이 시방서는 건축물내에 설치하는 구내통신, TV공청, 방송설비, 폐쇄회로TV 등 구내통신설비에 관한 설비공사와 건축법이 정하는 구내통신선로설비등의 공사에 적용한다.

본 시방은 일반시방서로서 공사 일반적인 사항을 기술한 것임.

관계 법령

이 공사는 전기통신 기본법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 텔레비젼 공동시청 안테나 시설 등의 설치기준에 관한 규칙, 한국통신공사의 표준 공법, 전기설비 기술기준, 내선규정, 그 밖의 준용기준에 적합하여야 한다.

건축법령(구내통신선로설비등)의 규정에 따라 건축물에는 정보통신부령이 정하는 바에 의하여 구내통신 선로설비, 이동통신 구내선로 설비 및 종합유선방송 전송선로설비를 갖추어야 한다.

관련시방

이 시방서에 수록된 사항은 각 공종에 해당되는 사항만 구분 적용하며, 배관, 배선 및 접지 등은 이 시방서에 수록되어 잇는 해당절을 적용한다.

참조규격

한국산업규격(KS)은 설비별로 해당 절을 참조한다.

국제규격

NEC 800  Communication Cricuits

NEC 810  Rodio and Television Equipment

NEC 820  Community Antenna Television and Radio Distribution

용어의 정의

이 시방에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

'교환설비'라 함은 다수의 전기통신회선을 제어 접속하여 회선상호간의 전기통신을 가능하게 하는 교환기와 그 부대설비를 말한다.

'전송설비'라 함은 교환설비, 단말장치 등으로부터 수신된 전기통신부호, 문헌, 음향 또는 영상을 변환, 재생 또는 증폭하여 유선 또는 무선으로 송신하거나 수신하는 설비로서 전송단국장치, 중계장치, 다중화 장치, 분해장치 등과 그 부대설비를 말한다.

'선로설비'라 함은 일정한 형태의 전기통신신호를 전송하기 위하여 사용하는 동선, 광섬유 등의 전송매체로 제작된 선조, 케이블 등과 이를 수용 또는 접속하기 위하여 제작된 전주, 관로, 통신터널, 배관, 맨홀, 핸드홀, 배선반 등과 그 부대설비를 말한다.

'구내통신선로설비'라 함은 구내상호간 및 구내외간의 통신을 위하여 구내에 설치하는 케이블, 선조, 이상전압전류에 대한 보호장치 및 전주와 이를 수용하는 과로, 통신터널, 배관, 배선반, 단자 등과 그 부대설비를 말한다.

'전원설비'라 함은 수변전장치, 정류기, 축전지, 전원반, 예비용발전기 및 배선등 통신용 전원을 공급하기 위한 설비를 말한다.

'구내교환기'라 함은 전기통신회선과 임의의 내선 및 내선상호간의 통신회선을 연결시키는 교환작용을 수행하는 장치를 말한다.

'주배선반'이라 함은 내선가입자를 모아서 구내교환기에 연결시키는 배선반을 말한다.

'축적프로그램 제어방식'이라 함은 전자식 구내교환기에 교환 동작에 필요한 프로그램을 기억장치에 미리 기억시켜 두고 정해진 순서에 따라 교환동작을 하는 방식이다.

'시분할 통화로'라 함은 현재의 통화회로에 여러 회선을 시간적으로 분할 점유하는 다중통화로 방식으로 아날로그신호를 디지털신호로 변환하여 전송하는 것을 말한다.

제출물

구내통신공사에 관련된 기록유지 내용은 공사진행중 혹은 공사종료후 제출한다.

공사에 관련된 시공결과를 사진을 촬영하여 제출한다.

슬라브배관 : 단위형별 배관상태 각 1개소 이상

지하매설물 : 단지내간선, 전화인입관로 등의 매설심도 및 배관상태 파악이 가능토록 도로횡단, 일반구간으로 구분하여 욛도별로 각 1개소 이상

통신인입부위 : 배관 지수날개 사용상태, 케이블 물막이 적용상태

배선공사 : 각종 단자함류 배선 처리상태 - 용도별 각 1개소 이상

접지공사 : 동봉 접속상태 및 매설심도

준공사진 : 준공시설물

공사기록 서류

공사 진행중 기록유지하여야 할 서류는 다음과 같다.

공사 예정공정 및 실적대비표

일일 및 월간 진도

공사추진 현황 기록

인원투입게획과 인원투입실적

위 공사기록서류는 공사 진행 또는 공사완료휴 제출물로 제출한다.

품질보증

자재품질시험

일반사항

이 시방서에 명시된 시험대상 품목을 혀장에 반입할 때는 KS 규격이 아닌 경우 필요시 시험성적서를 제출한다.

이 시방서 또는 공사시방서에 시험을 명시하지 않은 품목이라도 품질의 적정여부를 판별키 어려워 감리원이 요구할 때는 자재의 시험을 추가로 실시할 수 있다.

시험품목

KS 표시품 및 형식승인품은 시험을 면제하되 일체형 전선관용 콘크리트 박스의 인서트 인장하중 시험은 별도로 실시한다.

이 시방서의 적용을 받는 자재의 시험은 감리원이 필요한 경우 다음 표를 참조한다.

품 목	규 격	시 험 방 법	시험 수량
방송시설용	메인앰프	공인기관시험	전 량
	믹스앰프	//	전 량
	비상전원	//	전 량
	스피커	//	지정수량(규격별)
TV 공청 시설용	안테나 분배기, 혼합기, 분기기	제작자 자체시험	전 량
	고주파동축케이블	//	전체수량의 5%
	TV 아우트렛	//	//
일체형 전선관용 박스	콘크리트 박스	//	지정수량(규격별)
UTP 케이블	category 6급	//	전 량

일체형 전선관용 박스의 인서트 인장하중 시험은 다음과 같이 실시한다.

시험방법 : 박스커버에 수나사를 연결한 후 만능시험기로 암나사의 변형이 일어나는 순간까지 측정

상온시험 : 상온에서 300kg의 하중에 견딜 것.

가열시험 :  70±  2℃ 의 항온조 중에서 3시간 가열 후 상온에서 20분 경과 후 250kg의 하중에 견딜 것

현장장비

다음의 측정기구는 공사기간중 필요시 현장에 비치한다.

접지저항 측정기

절연저항 측정기

만능테스터

TV 수신상태 측정용 장비

시설물의 훼손 및 유지

공사중 시설물을 파괴 또는 손상하였을 때는 즉시 감리원의 지시에 따라 시공자 부담으로 복구 또는 재시공 한다.

복구 및 재시공에 사용되는 자재 또는 복구된 시설물이라도 품질이 부정확하여 감리원이 요구할 때는 이 시방서에 따라 시험을 한다.

점검 및 평가

현장지도점검을 수행하거나 견본시공을 시행할 수 있다.

자재관리

공사시방서에서 정한 시험을 요하는 자재는 공인기관의 시험성적서, 합격증서를 물품 반입시 제출한다.

자재중 공장 제작을 할 경우 감리자가 품질관리 및 제작 공정관리를 위하여 중간 공장검사를 요구할 때는 이에 응한다.

자재의 운반은 신중히 하여야 하고 철재류 등은 지상에서 끌거나 던지는 일이 없도록 하고 훅크, 기타 운반기구에 의하여 손상이 발생하지 않도록 한다.

운반, 보관, 취급

운반 및 보관

보관중인 자재는 질서있게 정돈하여 수시로 파악할 수 있도록 하여야 하며, 품명, 규격, 반출입 수량 및 일자, 재고 수량을 기록 관리한다.

화재, 도난, 기타의 사고로 망실, 소손 또는 파손되었을 때는 즉시 보고하고 공사에 지장이 없도록 조치한다.

기기 및 자재의 보관

기기 및 관급자재 등을 보관할 경우에는 바닥에 습기가 많거나 침수의 우려가 있으므로 바닥에 받침목대를 설치한 후 보관한다.

자재보관시 유독가스나 진동 등이 심한 장소는 피하도록 하여 포장박스는 옆으로 뉘어 쌓거나 뒤집어 쌓아서는 절대로 안된다.

모든 기자재는 과중한 하중을 받지 않도록 유의하고 높게 쌓아서는 안 된다.

옥외에 보관되는 기자재는 반드시 받침목대를 놓고 천막 등으로 덮어야 한다.

포장

반입된 기기가 주문한 내용(품명, 규격, 수량 등)과 동일한지 검사한다.

손상이 있을시는 외부에서 판단할 수 있는 범위까지 손상 상태 등을 검사한다.

포장해체 작업은 제작자의 지시설명에 따라야 하며, 만약 제작자의 설명이 없을시는 감리자와 협의하여 시행한다.

포장해체시에는 톱, 망치, 나사 등 적당한 규격의 공구를 사용한다.

포장된 기자재의 내용 확인은 특수한 경우가 아니면 사용 전까지 포장된 상태로 보관한다.

포장 해체

포장은 가급적 기기설치 장소 가까운 곳에서 개봉한다.

해체시에는 전용의 못빼기 공구와 봉 등을 사용하고 무리한힘이나, 심한충격을 주어서는 안된다.

포장 해체용 봉 끝으로 내용물에 손상을 주지 않도록 주의한다.

포장박스의 해체는 가급적 다음 순서에 준한다.

봉으로 각 철 제거

상판의 못을 빼고 천정판을 제거한다.

측판의 못을 빼고 전후판을 제거한다.

포장을 해체한 후는 필히 목록에 의한 내용물을 검수하고 관련 책임자의 확인을 받아야 한다.

포장이 해체된 기자재들은 관리자 등 관련 책임자의 지시에 따라 정리한다.

해체된 포장용 자재들은 즉시 한족으로 정돈하고 다음 공정의 작업을 한다.

현장수량검측

시공자는 다음과 같은 공사에 대해서는 감리원의 입회검사를 받아야 한다.

준공후에 외부에서 점검하기 곤란한 공작물의 작업.

각종 시험(케이블 접속시험, 최종시험, 장비 최초 급전시험 등).

공사재료의 조합 또는 시험.

기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항.

공정

시공자는 공사 시공전에 예정공정표, 시공관련조직, 담당업무표 및 세부시공계획서를 제출하고 승인을 받은 후 시공한다.

전항의 에정공정표 및 시공계획서의 변경이 필요한 경우, 그 사유 및 증빙서류를 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

공사시행에 필요한 조사측량을 시행한다.

2..공사현장관리

2.1 건설관계법규의 준수

모든 공사는 건설관계법령, 건설공사기준, 지방조례 등을 준수하여 시공하고, 공사시공세 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 시공자 부담으로 시행하는 것을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 쌍방 합의하에 이행토록 한다.

2.2 정리, 정비 및 청소

공사현장내의 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 철저히 하여, 현장을 청결하게 유지한다.

2.3 사고, 재해 및 공해방지

현장대리인은 공사시공에 수반하는 재해 및 공해방지를 위하여 건설기술관리법, 산업안전보건법 등 관계법령에 따라 다음 사항을 준수한다.

2.3.1 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인등 제 3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

2.3.2 공사현장내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게 확인하여야 한다.

2.3.3 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 밫행하지 않도록 한다.

2.4 응급조치

안정사고, 재해 또는 공해가 발생하거나 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우에는 우선 필요한 조치를 신속히 취하고 그 경위를 발주자(청)과 감리원에게 보고한다.

2.5 보양

2.5.1 인접한 건물 및 공작물에 대해서 보양을 필요로 할 때는 감리자 등과 협의하여 공사진행중 즉시 보강하도록 한다.

2.5.2 기존부분, 시공완료부분, 미사용 기기 및 재료 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양을 한다.

2.6 발생재료의 처리

2.6.1 공사시방서에 의해 발생재료를 인도하도록 정해지는 것은 지정된 장소에 정돈하고 서류를 첨부하여 감리원에게 제출한다. 불필요하다고 인정되어지는 것은 관계법규 등에 따라 적절한 조치를 한다.

2.6.2 공사시공상 지장이 되는 장애물의 처리에 대해서는 감리원과 협의한다.

2.7 뒷정리

공사완료시 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 실시한다.

3..재료

3.1 재료

3.1.1 가설용 및 특별히 지정된 것 이외의 것은 모두 신제품으로 한다.

3.1.2 설계도서 및 공사시방서에 재료의 품질이 명시되어지지 않은 경우, 그 품질은 발주자(청)과 감리원에게 동등 이상의 재료인지 여부를 확인받아 선정한다.

3.1.3 기기는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명기한 명판을 부착한 것으로 한다.

3.2 재료의 관리

검사 및 시험에 합격한 재료는 공사시방서에 따라 감리원이 지시한 장소에 정리 보관

하고 불 합격품은 즉시 공사장 밖으로 반출한다.

3.3 재료의 시험, 검사

3.3.1 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업규격 및 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에 따른다.

3.3.2 공사중 공사시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 재료 및 시공에 대한 시험 및 검사를 실시한다. 단, 한국산업규격에 의한 규격품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사 등에 의해 감리원에게 인정되어지는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

3.3.3 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

3.4 지급자재

지급자재는 감독원(감리원) 입회 하에 검수하고 인도된 지급자재의 관리책임이 있으며, 인도 후 발생하는 지급자재의 부족 및 손상을 입혔을 때는 수급자가 책임진다.

4..시공

4.1 일반사항

4.1.1 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계도서, 공정표, 시공계획서 및 제작도, 시공상세도 등에 따라 철저히 시공한다. 다만, 명문화되지 않은 사항은 감리원과 협의한다.

4.1.2 2개 이상의 공종이 만나는 시공은 건축설계도서를 기본으로 하여 구조안전성, 에너지절약, 실내환경 등을 감안하여 작업순서 및 해당 전문분야의 기준에 부합되게 한다.

4.1.3 건축전기설비공사가 건축공사와 분리 발주되는 경우 건축시공자와 협의하여 원만한 시공이 이루어져야 한다.

4.2 공정표

4.2.1 공사 착공에 앞서 공정표를 작성하고 감리원의 승인을 받는다.

4.2.2 공정표에 변경이 생기는 경우는 변경공정표를 작성하고 감리원의 승인을 받는다.

4.2.3 별도 계약공사와의 협의가 필요할 때는 감리원과 협의하여 조정을 받는다.

4.3 시공계획서

4.3.1 착공에 앞서 공사 종합계획을 정리한 시공계획서를 작성하고,감리원에게 제출한다.

4.3.2 공정별로 기기, 재료 및 공법 등을 구체적으로 정한 시공계획서를 작성하고 감리원의 승인을 받아야 한다.

4.4 제작도, 시공상세도면 및 견본제출

기기제작 및 시공상 필요한 도면을 작성하고 필요한 경우에는 견본 또는 기기 및 제품

취급설명서를 제출하여 감리원의 승인을 받아야 한다.

4.5 공사보고서

공정표 및 시공계획서에 의한 공사에 관한 진척사항, 작업내용, 재료의 반입과 소비 및 기후조건 등 기타 감리원이 필요하다고 지시한 사항에 대해서는 정해진 기간까지

보고서를 제출한다.

4.6 시공에 대한 시험 및 감사

4.6.1 시공시험은 시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 실시하고, 그 결과를 감리원에게 보고한다.

4.6.2 시공검사는 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계 또는 감리원이 지정한 공정에 도달한 경우에는 감리원의 검사를 받는다.

4.6.3 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감리원의 입회하에 시공한다.

4.7 안전보건관리

4.7.1 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 산업재해 발생의 방지에 노력한다.

4.7.2 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하여야 하며, 안전 보건규정을 작성한다.

4.7.3 발주자(청) 및 시공자는 표준안전관리비를 공사금액에 계상한다. 계상된 안전관리비를 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용하여서는 안된다.

5.. 완성검사

5.1 발주자(청)의 검사

공사가 완료되었을 때에는 공공전문기관 등의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그에 따른 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

5.2 완성검사

시공자는 감리원 입회하에 다음의 시험과 확인을 하고 발주자(청), 관공서 및 이에 준하는 공공기관의 완성검사를 받아야 한다.

5.2.1 설비의 외관 및 정돈 상태의 확인.

5.2.2 설비 자재의 동작시험.

5.2.3 설비 자재가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 확보하여야 하고, 정상적으로 동작이 가능한지 여부를 확인하고 설비가 주위환경에 장애를 주지 않도록 한다.

6.. 기록

6.1 협의 및 지시사항에 대해서는 그것들의 경과 내용을 기록하고, 정리 보관한다.

6.2 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고, 정리 보관한다.

6.3 공사공정의 주요부분 등에서 매입 및 은폐 등으로 완성시에 확인이 불가능한 부분은 공사현장 사진을 찍어 정리 보관한다.

6.4 감리원의 지시가 있는 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다.

6.5 시공일지, 감리일지는 당일 그 내용을 기록하고 정리 보관한다.

7.. 공사인도

완성검사 후 시운전을 수행하고, 다음에 표시한 관계도면 등 서류를 발주자(청)에 제출하고 공사를 인수인계한다.

7.1 완성검사 필증

7.2 준공도면 : A1반접 5부, A2반접 5부, A3반접 5부, 원도 1부, CD 3부

7.3 완공사진

7.4 허가청 등의 허가서류 및 검사필증

7.5 성능시험성적서 및 검사증

7.6 취급설명서

7.7 기기에 부속된 공구류 및 기타

8.. 시공상세도면 작성 요령

8.1 목적

건설기술관리법령에 의한 건축물의 시공상세도면의 작성에 대하여 현장기능공등 관계자가 쉽게 이해할 수 있도록 공정별 시공상세도면을 체계적이고 내실있게 작성하기 위한 요령을 마련하여 활용하는데 있다.

8.2 정의

시공상세도면은 실시설계도서에 포함된 각종 상세도면외에 시공자가 설계도서에 표시된 내용을 구체적으로 구현하기 위하여 어떤 수단과 방법 등으로 시공할 것인지의 검토결과를 도면으로 작성하는 것을 말한다.

8.3 기본원칙

시공상세도면 작성의 기본원칙은 다음과 같다.

8.3.1 표준시방서 및 공사시방서의 작성요령을 참고하여 작성한다.

8.3.2 건축물의 구조, 설비, 용도, 형태, 규격 및 시공방법 등에 관한 실시설계상세도면과 상호 유기적으로 연계되도록 작성한다.

8.3.3 설계자가 작성한 설계도서에 대한 시공상의 문제점을 해결하고, 합리적이고 능률적인 견실시공이 되도록 작성한다.

8.3.4 발주자(청)은 특정공사 등에서 구분이 애매하고, 중복되어 혼선이 발생되지 않도록 공사시방서에 시공상세도면 작성 목록을 지정하여 작업량과 설계수준을 명확히 알 수 있게 한다.

8.3.5 시공상세도면은 시공자(건축물을 도급받은 공사업체)가 작성하여야 하며, 공정별 전문분야의 전문건설하도급업체 등의 의견을 들어 반영한다.

8.3.6 건축물의 대형화,복잡화, 전문화 추세에 따른 설계의도와 수준에 부합되게 일정한 형식과 내용을 충족시키도록 한다.

8.3.7 하도급업체의 시공수준과 관련한 작업과정, 방법 및 기술능력 등에 대하여도 포함되도록 한다.

8.3.8 완성된 도면은 발주자(청), 설계자, 시공자, 감리원이 협의하여 최종 확정 제출한다.

8.4 구내통신설비분야 시공상세도면

8.4.1 구내통신설비분야의 시공상세도면은 구내교환설비, 방송설비, TV공청설비, 폐쇄회로TV, 객실관리, 출입통제, 전력 및 조명제어, 기계제어 설비 등 이 시방서에서 제시한 부분에 대하여 작성한다.

8.4.2 건축물의 규모, 용도, 기능 등이 다른 경우 구분하여 작성한다.

8.5 2개 이상 공종이 겹치는 부분의 시공상세도면

8.5.1 건축 또는 전기,정보통신분야 등과 상호 중복된 부분의 시공상세도면은 건축상세도면을 기본으로 하여 구조안정성, 작업순서 및 해당분야의 기준에 부합되도록 작성한다.

8.5.2 제1항의 규정에 의한 해당분야의 전문하도급업체는 시공상세도면 작성에 협력한다.

8.6 책임과 의무

8.6.1 시공상세도면의 작성 및 시공에 대한 책임과 의무는 공사계약의 일반원칙에 의한다.

8.6.2 시공자는 시공상세도면에 책임을 진다.

8.7 도면의 구성체계, 표현방법, 규격 등

도면의 크기 및 양식은 KS A 0106에 의한 A 시리즈 규격으로 작성한다.

제2절  옥내배선 설비

1. 일반 사항

2. 재  료

3. 시  공

제 2 절. 옥내배선설비

1.. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 구내통신설비로부터 건축물내의 각종 통신설비용 옥내배선공사에 적용한다.

(전선 및 케이블 규격은 한국엔지니어링진흥협회의 ‘국제규격 변화에 따른 전기설비 기술기준’을근거로 하였다.)

1.2 관련시방

접지공사에 대해서는 해당절에 따르고 이외의 사항은 제8장 접지설비공사의 해당사항에 따른다.

1.3 참조규격

1.3.1 한국산업규격

KS C 2618 압축 단자

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 2621 동선용 나압착 슬리브

KS C 2624 평형 접속 단자

KS C 2810 옥내 배선용 전선 접속구 통칙

KS C 3340 PVC 옥내 전화선

KS C 3610 고주파 동축 케이블(폴리에틸렌 절연 편조형)

KS C 8111 배선 기구 시험 방법

KS C 8323 옥내 배선용 전선 공구

KS C 8431 경질 비닐 전선관

KS C 8433 커플링(경질 비닐 전선관용)

KS C 8434 커넥터(경질 비닐 전선관용)

KS C 8436 경질 비닐제 박스 및 커버

KS C 8437 경질 비닐 전선관용 부속품 통칙

KS C 8441 노멀 벤드(경질 비닐 전선관용)

1.4 제출물

1.4.1 제품자료

(1) 결선도

(2) 기기 배치도 및 접속도

(3) 주요 자재 목록 및 제작 시방서

1.4.2 시공상세도

(1) 옥내 배선도

(2) 기타 공사시방서에서 정한 도면

1.4.3 준공서류

(1) 옥내배선의 접지 설명서

(2) 옥내배전선로의 유지보수 설명서

1.5 공사기록서류

옥내배선공사의 진행에 따른 일일 작업 현황 기록서류를 작성하여 작업자, 작업 내용 등을 완벽하게 파악할 수 있고 사후관리가 가능하도록 기록한다.

1.6 품질보증

옥내배선설비는 설계도서, 공사시방서, 시공상세도에 따라 시공하고 배선기기류는 부하와 결합한 상태에서 시운전 시험을 한다.

1.7 운반, 보관, 취급

배선기기류의 현장반입시 전선피복이 손상 또는 배선기기류가 운반에 의한 충격이 가지 않도록 한다.

1.8 환경 요구사항

습기가 많은 곳 또는 물가가 있는 곳에 사용하는 배선기기류는 각각 방폭, 방습, 전폐형 등 사용장소에 적합한 것을 설치한다. 또한 화재의 위험이 없는 곳에 시설한다.

1.9 다른 공사와의 협조

옥내배선공사중 공사진행상 관계되는 건축공사, 건축기계설비공사 등의 시공범위를 확인하여야 하며, 해당 공사관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

2.. 재료

2.1 일반품질수준

2.1.1 배선에 사용하는 전선은 나전선이어서는 안된다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

(1) 애자사용배선에 의하여 노출장소에 다음과 같은 전선을 시설하는 경우

① 전선의 피복절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

② 전기로의 주변에서 열로 인한 영향을 받는 장소에 시설하는 전기로용전선

(2) 비스덕트배선에 의하여 시설하는 경우 또는 트롤리선을 시설하는 경우

(3) 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 애자사용배선에 의하여 시설하는 전선

2.1.2 배선에 사용하는 절연전선, 케이블 및 캡타이어 케이블은 시설장소에 적합한 피복을 갖는 것으로 한다.

2.1.3 옥내배선에 사용되는 전선은 전기설비기술기준에서 규전ㅇ한 저압옥내배선의 사용전선에 의하며, 고압옥내배선용은 전기설비기술기준에서 규정한 고압옥내배선 등의 시설, 특별고압은 전기설비기술기준에서 규정한 특별고압 옥내전기설비의 시설에 의하여 선정한다.

2.1.4 도면에 표시된 각종 전선의 규격은 필요한 최소의 규격으로 도면에 표시된 규격의 것보다 적은 규격의 전선을 사용할 수 없다. 전선의 종류도 도면에 명기된 종류 또는 그 이상의 양호한 특성을 갖고 있는 전선을 사용한다.

2.2 금속관배선

2.2.1 전선

금속관배선에는 절연전선(옥외용비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다. 전선은 지름 3.2mm(알루미늄전선은 4.0mm)를 초과할 경우에는 연선으로 한다.

2.2.2 금속관 및 부속품

(1) 금속관배선에 사용하는 금속관, 박스 및 부속품은 KS C 8401, KS C 8458, KS C 8460, KS C 8461, KS C 8438의 규격에 적합한 것으로 한다.

(2) 금속제 및 합성수지제인 것 또는 황동 또는 동으로 견고하게 제작한 것을 사용한다.

(3) 관의 두께는 콘크리트에 매입할 경우는 1.2mm 이상, 그 밖으 ㅣ경우는 1mm 이상으로 한다.단, 이음매가 없는 길이 4m 이하의 것을 건조한 노출장소에 시설하는 경우는 0.5mm 이상을 사용한다.관의 굵기는 설계도면에 의한다.

(4) 관의 끝부분 및 내면은 전선의 피복이 손상되지 아니하도록 매끈한 것을 사용한다.

2.3 합성수지관배선

2.3.1 전선

합성수지관 배선에는 절연전선을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다. 전선은 지름 3.2mm(알루미늄전선은 4.0mm)를 초과하는 것은 연선으로 한다.

2.3.2 합성수지관 및 부속품

(1) 합성수지관, 박스 및 부속품 등은 KS C 8431, KS C 8433, KS C 8434, KS C 8435, KS C 8436, KS C 8437, KS C 8440, KS C 8441의 규격에 적합한 것으로 한다.

(2) 합성수지관, 박스 및 부속품(관 상호를 접속하는 것 및 관단에 접속하는 것에 한하며 리듀서는 제외한다)은 대형 풀박스 및 콘크리트내에 시설하는 박스를 제외하고는 합성수지제품이어야 한다.단, 방폭형의 부속품중 분진방폭형 플렉시블 피팅(flexible fitting)은 예외로 한다.

(3) 관의 굵기는 설계도면에 의한다.

2.4 금속제가요전선관배선

2.4.1 전선

금속제가요전선관배선에는 절연전선을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다. 전선은 지름 3.2mm(알루미늄전선은 4.0mm)를 초과하는 것은 연선으로 한다.

2.4.2 금속제가요전선관 및 부속품

(1) 금속제가요전선관 및 부속품은 KS C 8422. KS C 8459에 적합한 것으로 한다.

(2) 1종 금속제가요전선관은 두께 0.8mm 이상의 것으로 한다. 관의 굵기는 설계도면에 의한다.

2.5 금속몰드배선

2.5.1 전선

금속몰드배선에는 절연전선을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다.

2.5.2 금속몰드 및 부속품

(1) 금속몰드, 박스 및 부속품(몰드 상호를 접속하는 것 및 몰드의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 다음 각 호에 적합한 것으로 한다.

① 금속제몰드 및 박스 기타 부속품 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작된 것으로서 내면을 매끈하게 한 것으로 한다.

② 황동제 또는 동제의 몰드는 폭이 5cm 이하, 두께 0.5mm 이상의 것으로 한다.

(2) 같은 몰드내에 넣는 경우의 전선수는 다음 각호에 의한다.

① 1종 금속몰드에 넣는 전선수는 10본 이하로 한다.

② 2종 금속몰드에 넣는 전선수는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 해당 몰드내 단면적의 20% 이하로 한다.

2.6 합성수지몰드배선

2.6.1 전선

합성수지몰드배선에는 절연전선을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다.

2.6.2 합성수지몰드의 선정

(1) 합성수지몰드배선은 현재 염화비닐을 주재료로 사용한 것을 대상으로 규정한다.

(2) 합성수지제몰드는 홈의 폭 및 길이가 3.5cm 이하로서 두께는 2mm 이상의 것이어야 한다.단, 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하는 경우에는 폭이 5cm 이하, 두께 1mm 이상의 것을 사용할 수 있다.

(3) 합성수지몰드는 다음의 각호에 적합하여야 한다.

① 합성수지몰드는 직선형으로서 끝부분을 몰드의 축방향에 대하여 직각으로 절단하고 충분히 모서리를 다듬은 것일 것

② 건축구조물에 쉽게 또한 견고하게 부착할 수 있도록 되는 것일 것.

③ 베이스와 캡이 완전하게 결합하여 충격으로 쉽게 이탈되지 않는 것일 것.

④ 내면은 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 매끈한 것일 것.

2.7 금속덕트배선

2.7.1 전선

금속덕트배선에는 절연전선을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다.

2.7.2 금속덕트

(1) 금속덕트공사에 사용하는 금속덕트는 다음의 각 호에 적합하여야 한다.

① 폭이 5cm 를 넘고 또한 두께가 1.2mm 이상인 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속제의 것으로 견고하게 제작한다.

② 내면은 전선의 피복을 손상시키는 돌출물이 없어야 한다.

③ 내면 및 외면에는 산화방지를 위하여 아연도금등으로 피복한다.

(2) 금속덕트에 넣는 전선의 단면적(절연피복의 단면적을 포함한다)의 합계는 덕트의 내부단면적의 20%(전광표시장치,출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)이하가 되도록 선정한다. 동일 덕트내에 넣는 전선은 30가닥 이하로 한다.

2.8 케이블배선

2.8.1 케이블배선에 사용되는 전선은 케이블, 3종 캡타이어 케이블, 3종 클로로프렌 캡타이어 케이블, 4종 캡타이어 케이블, 4종 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4종 클로로설폰화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블일 것. 단, 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선을 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설할 경우에는 2종 클로로프렌 캡타이어 케이블, 2종 클로로설폰화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 또는 비닐 캡타이어 케이블을 사용한다.

2.8.2 케이블은 다음 표의 KS규격에 적합한 제품을 사용한다.

KS 번호	규격명칭
KS C 3317 KS C 3323 KS C 3329 KS C 3330 KS C 3331 KS C 3332 KS C 3602 KS C 3609 KS C 3611	600V 고무절연 캡타이어 케이블 600V 비닐 절연 비닐 시스 케이블(VV) 부틸고무 전력 케이블 제어용 케이블 600V 부틸고무절연 클로로프렌 시스 케이블 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 600V 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블 엘리베이터용 케이블 600V 폴리에틸렌 케이블

2.8.3 케이블 트레이 설치

(1) 케이블 트레이는 챤넬을 이용한 사다리형을 기본으로 하며, 케이블 트레이의 형상, 크기는 공사시방서 또는 설계도면에 따른다.

(2) 케이블트레이의 재질은 아연도강판제, 알루미늄합금제를 사용한다.

2.9 엑세스 플로어 배선

2.9.1 전선

(1) 엑세스 플로어 배선에는 원칙적으로 케이블을 사용한다.

(2) 엑세스 플로어 내부에 배관, 몰드, 덕트 등을 사용하여 보호하는 경우에는 절연 전선을 사용하고, KS C 3302의 규격에 적합하여야 한다.

2.9.2 엑세스 플로어

(1) 엑세스 플로어 설비는 건축공사로 한다.

(2) 엑세스 플로어 하부는 전선의 피복을 손상하지 않도록 매끈해야 한다.

3.. 시공

3.1 일반 시공조건

3.1.1 전선의 접속

(1) 전선의 접속은 전선로의 전기저항, 절연저항, 인장강도의 저하가 발생하지 않도록 시행한다.

(2) 전선의 접속을 위하여 절연물을 제거할 때에는 전선의 심선이 손상을 받지 않도록 와이어스트립퍼(wire stripper)등으로 제거한다.

(3) 전선의 접속은 직선접속, 분기접속, 종단접속, 슬리브에 의한 접속 등으로 하며, 절연은 전선의 절연강도보다 높아지도록 적절한 방법으로 (접속절연체, 테이프 등) 완전히 절연 확보를 한다. 테이프 등으로 절연하는 경우 자연상태에 방치하면 자연히 벗겨지는 현상이 없는 것으로 한다.

(4) 전선의 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에서 시행되어야 하며, 점검이 용이하지 아니한 은폐장소, 전선관내, 플로어덕트내, 뚜껑이 없는 기타 덕트 등에서의 전선접속은 할 수 없다.

3.1.2 전선과 기구단자와의 접속

동전선과 전기기계기구단자와의 접속은 접촉이 완전하고, 헐거워질 우려가 없도록 다음의 각호에 적합하여야 한다.

(1) 전선을 나사로 고정할 경우로서 그 부분의 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소에는 이중너트, 스프링와셔 및 나사이완 방지기구가 있는 것을 사용한다.

(2) 전선을 1본밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속하지 않는다.

(3) 기구단자가 누름나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2mm를 초과하는 단선 또는 단면적 5.5㎟를 초과하는 연선에는 터미널러그를 부착한다. 단, 기구의 용량이 30A 이하이고, 이것에 접속하는 전선이 연선일 경우에는 적당히 그 소선을 감선하고 터미널러그를 생략할 수 있다.

(4) 연선에 터미널러그를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 않도록 심선의 선단에 납땜을 한다.

(5) 터미널러그는 압착형 등을 제외하고는 납땜으로 전선을 부착한다.

3.1.3 배선과 다른배선 등과의 이격

접근대상물 배선		애자사용배선		애자사용배선이외의 배선	광섬유 케이블	약전류전선, 수도관, 가스관 또는 이와 유사한 것
		절연전선	나전선
애자사용배선	절연전선	① 10cm	① 30cm	② 10cm	③ 10cm	③ 10cm
	나전선	① 30cm	① 30cm	② 30cm	③ 30cm	③ 30cm
애자사용배선 이외의 배선		② 10cm	② 30cm			직접 접촉하지 않도록 시설한다

저압배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선을 포함한다) 또는 약전류전선, 광섬유 케이블 등이 접근 또는 교차하는 경우는 다음 표와 같이 이격하여 시설한다.

(주) 기호의 뜻은 다음과 같다.

① 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 어느 하나의 저압옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어서 시설하는 경우는 위 표 내용과 무관하다.

② 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 애자사용 배선에 의하여 시설하는 저압옥내배선 또는 관등회로의 배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우는 위 표 내용과 무관하다.

③ 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우로서 저압옥내배선과 약전류 전선, 광섬유케이블, 수도관, 가스관 또는 이와 유사한 것과의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 저압옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우에는 위 표 내용과 무관하다.

3.1.4 전선의 상별표시

모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기단자로부터 (버스바의 경우도 같으며 저압수전의 경우는 수전계량기 2차측으로부터) 수구 또는 부하 전원단까지 같은 색으로 배선한다.

3.1.5 온도가 높은 것으로부터의 보호

저압의 옥내, 옥측배선은 난방용 배관과 같은 열을 발산하는 장치에서 15cm이상 이격한다.

3.1.6 국부적인 집중하중의 배제

수직전선관 배선시의 상부관단 또는 수직케이블 배선시의 상단, 수평 행거배선시의 양단 등에는 집중하중이 걸리기 쉬우므로 집중하중을 분산시키거나 집중하중에 견딜수 있는 적절한 조처를 강구하여 도체 및 절연체에 손상이 발생하거나 기능 저하가 발생하지 않도록 한다.

3.1.7 금속제의 부식(녹)방지

(1) 모든 금속제 배선통로 및 그 부속중 시공과정에서 도금 또는 부식방지 마감이 손상을 입은 경우에는 현장에서 재도장하여 부식을 방지한다. 용접부위, 구멍뚫기 또는 나사를 냄으로서 금속체가 노출되는 부위의 경우도 같다. 부식방지용 도장의 성능은 원래의 도금 정도등과 같거나 그 이상이 되도록 한다.

(2) 마감색은 손상을 입지 아니한 곳과 같아야 하며, 만약 부분도장으로 색체가 차이가 나서 미관상 문제가 발생할 때에는 시공자 부담으로 전체를 재도장한다. 손상부위의 재도장은 손상을 입은 직후에 시행한다.

(3) 도금 등이 손상되지 아니한 금속제라 할지라도 수분등 부식성 가스가 상존하는 장소에 노출되는 금속제는 환경조건에 따른 부식을 방지하기 위하여 녹막이 도장 2회, 마감도장 2회를 하여 마감하여야 하며, 대지 또는 습한 바닥에 매설되는 것은 설치전에 아스팔트 컴파운드(부식방지용)를 도장한 후 설치한다.

(4) 녹막이 도장은 시행전 감리원에게 서면 보고하여야 하며, 시행후에 검사를 받아 합격하여야 한다.

3.1.8 건축물에 대한 유의 사항

(1) 배선통로용 전선관 등을 건축물에 설치할 때에는 건축물의 구조적 강도를 감소시키지 않도록 주의하여야 하며, 건축물의 마감과 미관을 해치지 않도록 유의한다.

(2) 건축물에 과대한 구명(슬래브를 포함)이나 틈을 내지 말 것.

(3) 지나치게 굵은 관이 건축물을 관통되지 아니하도록 유도할 것.

(4) 전선관 등을 콘크리트 슬리브내에 설치할 때에는 과외 바깥 지름이 슬래브 두께의 1/3 이내가 되도록 하여야 하며, 전선관의 호칭관경이 36mm 이상인 것은 원칙적으로 슬래브내에 설치할 수 없으나 (슬래브의 두께가 전선관 등 외경의 3배 이상인 경우는 제외한다.) 불가피한 경우에는 구조적 결함이 없도록 충분히 검토하여 감리원의 사전 승인을 얻은 후 시공한다.

(5) 2개 이상의 전선관을 콘크리트 구조 부재속에 설치한 경우에는 서로의 간격을 최소 25mm 이상으로 분리한다.

3.2 금속관배관

3.2.1 전선

(1) 금속관내에서는 전선에 접속점이 없도록 한다.

(2) 교류회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

3.2.2 배관

(1) 금속관은 직접 지중에 매입하여 배관하여서는 안 된다. 단, 공사상 부득이하여 후강전선관을 사용하고, 이것에 방수, 부식방지조치로서 주트를 감거나 콘크리트로 감싸는 등의 방호장치를 하는 경우에는 지중에 매입할 수 있다.

(2) 금속관 및 그 부속품은 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분(나사내기 및 그 밖의 원인으로 금속관이나 그 부속품에 시행한 도금, 도료가 벗겨진 경우 등)에는 방청도료를 칠하여 보호한다.

(3) 금속관에는 배관 후 전선을 인입할 때까지 관내에 습기 및 먼지 등이 침입하지 않도록 적당한 예방조치를 하고 또한 전선인입 직전에 적당한 방법으로 청소를 한다.

3.2.3 관 및 부속품의 연결과 지지

(1) 금속관 상호 및 금속관과 박스 그 밖의 이에 유사한 것과의 접속은 다음 각 호에 의하여 견고하게 또한 전기적으로 완전하게 접속한다.

① 금속관 상호는 같은 재질의 커플링으로 접속하며, 이 경우 조임 등은 확실하게 한다.

② 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과를 접속하는 경우로서 틀어 끼우는 방법에 의하지 아니할 때는 록너트 2개를 사용하여 박스 또는 캐비닛 접속부분의 양측을 견고하게 조인다. 단, 부싱(절연부싱은 금속을 주체로 한 것) 등으로 견고하게 부착할 경우에는 록너트를 생략할 수 있다.

(2) 금속관배선에 사용하는 금속관, 박스 기타 이와 유사한 것은 적당한 방법으로 건축구조물 등에 확실하게 지지한다.

3.2.4 관의 굴곡

(1) 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 반지름은 관경의 6배 이상으로 한다.

(2) 아우트렛박스 사이 또는 전선인입구를 가지는 기구사이의 금속관에는 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들지 않는다. 굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치한다.

(3) 유니버설 엘보( Universal elbow), 티, 크로스 등은 건축구조물에 은폐시켜서는 아니된다. 단, 그 부분을 점검할 수 있는 경우는 예외로 한다. 티, 크로스 등은 덮개가 있는 것으로 한다.

3.2.5 아우트렛박스류의 설치

(1) 조명기구, 콘센트, 점멸기 등의 부착위치에는 설치장소에 적합한 아우트렛박스, 콘크리트박스, 스위치박스등을 설치한다. 단, 노출된 인하배선의 끝부분 또는 이와 유사한 경우에는 목대를 사용할 수 있다.

(2) 박스는 충분한 용적을 가지는 것을 선정하여야 하며, 박스내의 모든 전선을 수용하는데 충분한 공간이 있어야 하고, 박스커버를 덮는데  무리가 없는 크기의 것으로 한다.

(3) 아우트렛박스에는 조명기구의 플랜지 등으로 감싸는 경우를 제외하고는 덮개를 부착하고 나사등으로 견고히 고정한다. 단, 콘크리트의 천장에 매입하는 경우는 콘크리트박스를 사용한다.

(4) 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽마감면으로부터 너무 깊이 뭍히지 않도록 유의하여야 하며, 매설깊이는 건축마감면으로부터 2~3mm정도 이내가 되도록 시공한다.

(5) 박스에 이미 뚫어진 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 매워야 한다.

(6) 일반용 박스내에 설치할 수 있는 최대전선수는 다음 표를 참고한다.

박스의 종류	박스의 크기			허용되는 최대전선수
	가로세로 [mm]	깊이[mm]	부피[cm3]	1.5[mm]	2.5[mm]	4[㎟]	6[㎟]	10[㎟]
일방용 얕은형 일방용 얕은형 일방용 얕은형 중형 4각 깊은형 대형 4각 깊은형 콘크리트용 8각 콘크리트용 8각 콘크리트용 8각 콘크리트용 중형 4각 콘크리트용 중형 4각 콘크리트용 중형 4각 콘크리트용 대형 4각 콘크리트용 대형 4각 콘크리트용 대형 4각	92 102 119 102 119 95 95 95 102 102 102 119 119 119	44 44 44 54 54 44 75 100 44 75 100 44 75 100	257 413 568 511 702 248 449 603 403 701 941 555 965 1,296	7 12 17 15 21 7 13 18 12 21 68 16 29 39	7 11 15 13 19 6 12 16 11 19 25 15 26 35	6 10 13 12 17 6 11 14 9 17 23 13 23 31	5 8 11 10 14 5 9 12 8 14 19 11 19 26	3 5 7 6 8 3 5 7 4 8 11 6 11 15

①(주)  박스내에서 연결없이 통과하는 전선은 1가닥으로 본다.

② 등기구의 리드선 등과 박스내의 전선이 연결될 때에는 등기구 등의 리드선은 전선 가닥수로 계산하지 않는다.

3.2.6 풀박스 및 접속함의 부착

(1) 박스는 건축구조물에 은폐시키지 않는다. 단, 그 부분을 점검할 수 있는 경우는 예외로 한다.

(2) 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유가 있는 장소에 설치한다.

(3) 박스 내에 물기가 스며들 우려가 없도록 한다. 단, 공사상 부득이한 경우는 방수형의 박스를 사용할 수 있다.

(4) 전선관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치한다.

(5) 박스의 설치로 인하여 철근 배근위치가 변경 또는 구부러질 경우에는 철근을 보강한다.

3.2.7 관단에 있어서 전선의 보호

금속관배선에 사용하는 금속관의 끝부분에는 전선의 인입 또는 교체시에 전선의 피복이 손상되지 않도록 시설장소에 따라 다음 각 호에 의하여 시설한다.

(1) 광의 끝부분에는 부싱을 사용한다. 단, 금속관에서 애자사용배선으로 바뀌는 개소에는 절연부싱, 터미널캡, 엔드 등을 사용한다.

(2) 옥외에서 수직배관의 상단에는 엔트랜스캡을 사용한다.

(3) 옥외에서 수평배관의 말단에는 터미널캡 또는 엔트랩스캡을 사용한다.

3.2.8 콘크리트매입 배관시의 유의사항

(1) 콘크리트내에 매입되는 배관은 0.8mm 이상의 결속선으로 철근등에 고정하여 콘크리트 타설시 움직이지 않도록 한다.

(2) 전선관은 상부와 하부 철근 중간에 위치하도록 (슬래브중간) 설치하여야 하며, 전선과 설치시 철근과 철근을 결속한 결속선을 함부로 끊어 버리거나 철근 받침을 제거해서는 않된다. 제거된 결속선이나 받침은 즉시 원상 복구한다.

(3) 전선관 연결부위 등으로 콘크리트가 새어들어가지 않도록 충분한 조처를 취하며 전선관 양끝은 콘크리트 등의 불순물과 우천시 빗물 등이 유입하지 못하도록 공사시 플러그 등으로 잘 막아 놓아야 한다.  이 플러그 등은 배관의 연장등이 필요한 경우 일시적으로 제거할 수 있으나 즉시 재설치하며 기구의 설치직전 또는 배선공사를 시작하기 직전에 완전 철거한다.

(4) 배선의 설치는 배관을 완전히 청소한 후 시행한다.

(5) 슬래브내에 배관을 할 경우에는 직선으로 배관하도록 한다.

(6) 철근배근후 풀박스에 전선관을 연결하기위해 절곡할경우 배근된 철근을 철저히 보호하여야 한다.

3.2.9 접지

(1) 접지선으로부터 금속관 배관의 최종끝에 이르는 배관경로상에는 목재 및 절연재를 삽입하여 시공하지 않는다. 단, 불가피하게 시설되는 경우에는 접지본딩설비 등을 설치하여 접지의 연속성을 부여한다.

(2) 함이나 박스 등에 절연성 도료가 칠하여져 있는 경우에는 이들을 완전히 벗겨낸 다음 록너트, 부싱 또는 접지장치를 부착하여야 하며, 부착부 즉시 절연도료를 재도장한다. 단, 전기적, 기계적으로 적절한 접지클램프를 사용하여 완전한 접속을 하는 경우에는 예외로 한다.

3.3 합성수지관배선

3.3.1 전선

합성수지관내에서는 전선에 접속점이 없도록 한다.

3.3.2 배관

(1) 합성수지관배선은 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소에 시설하여서는 안된다. 단,적당한 방호장치를 시설한 경우에는 예외로 한다.

(2) 합성수지관 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

(3) 합성수지관배선의 배관 및 박스는 다음 각호에 의하여 시설한다.

① 합성수지관을 노출로 설치하는 경우에는 주위의 온도변화에 의한 신축 재해 방지를 위하여 25~30m 마다 신축장치를 설치한다.

② 콘크리트내에 집중배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 하고, 3개 이상의 배관이 한대 묶여서 동일방향으로 배관되는 일이 없어야 하며,가능한  25mm 이상을 서로 이격하여 배관한다.

③ 벽내 매입박스 등은 콘크리트 타설시에 손상되지 않도록 충분한 강도가 있는 것을 사용한다.

④ 콘크리트내에 매설하는 배관은 가능한 철근을 따라가면서 배관하고 벽내에서는 가능한 한 수직배관으로 하며 수평배관을 피하도록 한다.

3.3.3 관 및 부속품의 연결과 지지

(1) 합성수지관 상호 또는 합성수지관과 기타 부속품과의 연결이나 지지는 견고하게, 그리고 건축구조물에 확실하게 지지한다.

(2) 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점간의 거리를 1.5m 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관단, 관과 박스와의 접속점 및 관상호 접속점에서 가까운 곳에 시설한다. 가까운 곳이라 함은 0.3m 정도가 바람직하다.

(3) 합성수지관 상호 및 관과 박스와는 접속시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우에는 0.8배)이상으로 하고,또한 삽입접속으로 견고하게 접속한다.

(4) 다음의 관은 직접 접속하지 않는다.

① 합성수지제 가요관 상호

② CD과 상호

③ 경질비닐관과 합성수지제 가요관

④ 경질비닐관과 CD관

⑤ 합성수지제 가요관과 CD관

(5) 합성수지제 가요관 또는 CD관을 박스 또는 풀박스 안으로 인입할 경우에는 물이 박스 또는 풀박스 안으로 새어들어가지 않도록 한다.

3.3.4 아우트렛박스류의 설치

(1) 조명기구, 콘센트, 점멸기등의 부착위치에는 아우트렛박스 또는 이에 해당하는 것을 사용한다.단, 노출된 인하배선의 말단 또는 이와 유사한 경우에는 목대를 사용할 수도 있다.

(2) 박스는 충분한 용량을 가지는 것을 선정한다.

(3) 아우트렛박스에는 조명기구의 플랜지 등에 직접 접속되는 경우를 제외하고는 덮개를 부착한다.

(4) 합성수지제 1개의 박스내에 수용할 수 있는 전선수는 다음 표를 참고한다.

박스의 종류	박스의 크기			허용되는 최대전선수
	가로세로 [mm]	깊이[mm]	부피[㎤]	1.6[mm]	2.0[mm]	5.5[㎟]	8[㎟]	14[㎟]
8각 아우트렛박스 4각 아우트렛박스 얕은형 4각 아우트렛박스 깊은형 아우트렛박스 소형 아우트렛박스 대형 스위치박스 소형 스위치박스 중형 스위치박스 대형 8각 아우트렛박스 얕은형 8각 아우트렛박스 깊은형	88 110 110 62 * 90 84 * 110 43 * 82 55* 101 84 * 110 97 97	54 50 60 38 60 36 36 60 54 75	302 508 584 164 462 103 168 462 265 375	9 15 17 5 14 3 5 14 8 11	8 13 15 4 12 2 4 12 7 10	7 12 14 4 11 2 4 11 6 9	6 10 11 3 9 2 3 9 5 7	3 6 7 2 5 1 2 5 3 4

①(주)  박스의 크기는 외부크기, 부피는 내부부피를 표시한다.

② 박스내에서 연결없이 통과하는 전선은 1가닥으로 본다.

③ 등기구의 리드선 등과 박스내의 전선이 연결될 때에는 등기구 등의 리드선은 전선 가닥수로 계산하지 않는다.

④ 위에 표시되지 않은 종류의 박스에 대하여는 3.2 금속과 배관 3.2.5항의 규정에 준용한다.

3.3.5 풀박스 및 접속함의 부착

풀박스 및 접속함의 부착은 3.2 금속관 배관의 3.2.6항의 규정에 따라 시설한다.

3.3.6 관단에서 전선의 보호

관단에서 전선의 보호는 3.2 금속관배관의 3.2.7항의 규정에 따라 시설한다.

3.3.7 접지

합성수지관을 금속제 풀박스에 접속하여 사용하는 경우에는 3.2 금속관배관의 3.2.9항의 규정을 준용한다.

3.4 금속제 가요전선관 배선

3.4.1 전선

금속제 가요전선관 내에서는 전선에 접속점이 없도록 한다.

3.4.2 배관

(1) 금속제 가요전선관 배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하지 않는다. 단, 적당한 방호장치를 시설하는 경우에는 예외로 한다.

(2) 1종 금속제 가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것(옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다.)에 한하여 사용할 수 있다.

(3) 금속제 가요전선관 및 그 부속품의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

(4) 2종 금속제 가요 전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각 호에 의한다.

① 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우에는 곡률반경을 2종 금속제 가요 전선관 안지름의 3배 이상으로 한다.

② 노출장소 또는 점검가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 부자유하거나 또는 점검이 불가능할 경우에는 곡률 반지름은 2종 금속제가요전선 관경의 6배 이상으로 한다.

(5) 1종 금속제 가요 전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.

(6) 샤프벤드(Sharpbend)는 사용하지 않는다.

3.4.3 금속제 가요 전선관의 설치

(1) 금속제 가용 전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 방법으로 건축구조물 등을 확실하게 접속한다.

(2) 금속제 가요 전선관 상호의 접속은 커플링으로 한다.

(3) 금속제 가요 전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기로 접속한다.

(4) 금속제 가요 전선관을 금속관배선, 금속몰드배선 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기 등을 사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

(5) 금속제 가요 전선관을 새들 등으로 지지하는 경우의 지지점간의 거리는 다음 표에 따라야 한다. 단, 공사상 부득이한 경우에는 금속제 가요 전선관을 지지하지 않아도 된다.

시설의 구분	지지점간의 거리 [m]
건축구조물의 옆면 또는 아래면에 수평방향으로 시설한 것.	1 이하
사람이 접촉될 우려가 있는 것.	1 이하
금속제 가요 전선관 상호 및 금속제 가요 전선관과 박스 기구와의 접속개소	접속개소에서 0.3 이하
기 타	2 이하

3.4.4 아우트렛박스류의 설치

아우트렛박스류의 설치는 3.2 금속관배관의 3.2.5항의 규정에 따라 시설한다.

3.4.5 풀박스 및 접속함의 부착

풀박스 및 접속함의 부착은 3.2의 금속관배관의 3.2.6항의 규정에 따라 시설한다.

3.4.6 관단에서 전선의 보호

관단에 있어서 전선의 보호는 3.2 금속관배관의 3.2.7항의 규정에 따라 시설한다.

3.4.7 접지

금속제 가요 전선관 및 부속품의 접지는 3.2 금속관배관의 3.2.9항의 규정에 따라 시설한다.

3.5 금속몰드배선

3.5.1 전선

금속몰드 내에서는 전선에 접속점을 만들지 않는다. 단, 2종 금속제 몰드를 사용하고 또한 다음 각 호에 의하여 시설할 경우에는 예외로 한다.

(1) 전선을 분기하는 경우일 것

(2) 접속점을 쉽게 점검할 수 있도록 시설할 것

(3) 몰드 내에서 분기한 전선을 외부로 인출하는 부분은 전선이 손상될 우려가 없도록 시설한다.

3.5.2 사용전압의 제한

금속몰드배선의 사용전압은 400V 미만으로 한다.

3.5.3 시설장소의 제한

금속몰드배선은 옥내의 외상을 받을 우려가 없는 건조한 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에 한하여 시설한다.

3.5.4 금속몰드 및 부속품의 연결과 지지

(1) 금속몰드 및 그 부속품은 견고하게, 또한 전기적으로 완전하게 접속하고 적당한 방법으로 건축구조물 등에 확실하게 지지한다.

(2) 금속몰드의 지지점간의 거리는 1.5m 이하로 한다.

3.5.5 금속몰드배선의 시설

(1) 금속몰드배선은 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 시설한다.

(2) 금속볼드배선에서 애자사용배선으로 옮겨지는 개소에는 부싱 또는 이에 상당하는 것을 사용한다.

(3) 금속몰드와 박스 그밖의 이와 유사한 부속품과의 접속개소에는 부싱을 사용한다. 단, 그 부속품이 부싱을 필요로 하지 않는 구조의 것은 예외로 한다.

(4) 금속몰드배선을 금속관배선, 금속제 가요 전선관 배선 등과 연결하는 경우에는 서로를 견고하게 또한 전기적으로 완전하게 접속한다.

3.6 합성수지몰드배선

3.6.1 전선

(1) 합성수지몰드 내에서는 전선을 만들어서는 안 된다. 단, 합성수지제 접속함을 사용하는 경우에는 예외로 한다.

(2) 합성수지제몰드 상호 및 합성수지몰드와 박스 그 밖의 부속품과는 전선이 노출되지 않도록 접속한다.

3.6.2 사용전압의 제한

합성수지몰드 배선의 사용전압은 400V 미만으로 한다.

3.6.3 시설장소의 제한

합성수지몰드 배선은 옥내의 건조한 노출장소 또는 접검할 수 있는 은폐장소에 한하여 시설한다.

3.6.4 합성수지몰드의 연결과 지지

(1) 합성수지몰드 및 부속품상호에 틈이 없도록 접속한다.

(2) 합성수지몰드의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

(3) 베이스를 건축구조물에 부착할 경우에는 40~50cm 간격마다 나사로 부착하는 외에 풀로 붙이거나 그 밖의 방법으로 견고하게 부착한다.

3.7 금속덕트공사

3.7.1 전선

(1) 금속덕트내에서는 전선을 접속하여서는 안 된다. 단, 전선을 분기하는 경우로서, 그 접속점을 용이하게 점검할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

(2) 교류회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일덕트 내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

(3) 설치되는 전선류는 유지, 보수, 관리 등을 고려하고, 사고파급을 저감시키기 위하여 각 회로별로 구분되어야 하고 섞이거나 꼬여서는 안되며 최하단의 전선 등이 상부에 시설되는 전선 등에 의하여 압력을 받지 않도록 한다.

(4) 전선류의 배치는 수평배열방식 또는 삼각배열방식 등을 택할 수 있으나 도면에 명기된 이격거리를 확보하여야 하며, 이들 이격거리를 확보하기 곤란할 경우에는 소정의 전류 감쇄율을 고려하여 전선류의 규격을 변경한다.

(5) IV 전선이나 단심케이블은 각 회로별로 벤드 등에 의하여 묶어서 설치하며, 묶는 재료는 재사용이 가능한 것으로 한다.

(6) 덕트내의 전선류는 가능한 산 중첩되지 않도록 설비하고 가능한 한 열별로 전선류의 지지장치를 시설하여 설치하고, 통풍을 고려하여 적절한 공간을 두어야 한다.

(7) 덕트내에 설치되는 전선류는 유지, 보수시 각 회로의 판별이 쉽도록 각 굴곡개소 및 수평거리 20m 이내마다 소정의 회로망(번호 또는 기호)을 표시한 꼬리표를 설치한다.

3.7.2 시설장소의 제한

금속덕트배선은 옥내의 건조한 장소로서 노출장소, 점검 가능한 은폐장소에 한하여 시설할 수 있다.

3.7.3 시설방법

(1) 덕트 상호간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속한다.

(2) 금속덕트는 3m (취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m)이하의 간격으로 견고하게 지지한다.

(3) 덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 시설하고, 금속덕트 내부에는 먼지가 침입하지 않도록 한다. 금속덕트의 끝부분은 막는다.

(4) 금속덕트를 콘크리트 바닥에 매설하는 경우에는 물이 고일 수 있는 낮은 부분이 없도록 시설한다.

(5) 금속덕트내에는 접속단자를 설치하거나 조명기구를 직접 부착하거나 방전등용 안정기를 넣는 등, 전선의 피복을 손상할 우려가 있는 것을 시설하지 않는다.

(6) 금속덕트배선을 수직 또는 경사지게 시설하는 경우에는 전선의 이동을 막기 위하여 전선을 적당한 방법으로 지지한다.

(7) 금속덕트배선이 마루 또는 벽을 관통하는 경우에는 금속덕트를 관통부분에서 접속하지 않는다.

(8) 금속덕트내의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설하고 또한 지지는 다음 각호에 의한다.

① 금속덕트의 분기점에서 장력이 가하여지지 않도록 할 것.

② 전선의 분기점에는 장력이 가하여지지 않도록 할 것.

③ 금속덕트와 금속관 또는 금속제가요전선관, 플로어덕트, 셀룰러덕트 상호는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것.

④ 금속덕트와 합성수지관 상호는 견고하게 접속할 것.

3.7.4 덕트내의 차폐장치 시설

금속덕트가 소방법이 정하는 방화구획을 통과하거나 인접 건축구조물로 연장되는 경우에는 그 방화벽 또는 건축구조물 벽면내 덕트의 내부에는 불연성의 물질로 차폐한다.

3.7.5 격벽의 설치

같은 덕트내에 저압배선, 약전류배선, 고압배선 등의 서로 다른 전압배선 등을 설치하거나 유도장애등의 피해를 받을 우려가 있는 배선을 설치하고자 할 때에는 반드시 금속제의 격벽을 상호 배선간에 설치하고, 접지공사를 한다.

3.7.6 덕트의 굴곡 및 분기 개소의 시설

(1) 덕트의 굴곡 및 분기 개소에는 돌기물이 없도록 하여야 하며, 덕트 내부에 설치되는 전선이나 케이블의 소요 굴곡반경(설치되는 최대규격의 전선이나 케이블)을 확보한다.

(2) 덕트의 굴곡 개소 및 분기 개소는 90° 각으로 제작할 수 없으며, 45° 각 이하 또는 원형으로 제작하여 소정의 각도를 얻도록 한다. 이들 덕트는 제작도를 작성하여 감리원의 승인을 얻은 후 제작한다.

3.7.7 접지

(1) 사용전압이 400V 미만인 경우 제 3종 접지공사로 한다.

(2) 사용전압이 400V 이상인 경우는 특별 제3종 접지공사로 한다. 단, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사로 할 수 있다.

3.8 케이블 배선

3.8.1 시설방법

(1) 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소에는 케이블을 시설하지 않는다. 단, 그 부분의 케이블을 금속관, 가스관, 합성수지관 등에 넣는 등 적당한 방호방법을 강구할 경우에는 예외로 한다.

(2) 마루바닥, 벽, 천장, 기둥 등에 직접 매입하지 않는다. 단, 케이블을 충분한 굵기의 금속관, 가스관, 합성수지관 등에 넣어 시설하는 경우에는 예외로 한다.

(3) 방호에 사용하는 금속관, 가스관, 합성수지관 등의 끝부분을 매끈하게 하는 등 케이블의 인입이나 교체시에 피복이 손상되지 않도록 한다.

(4) 케이블을 금속제의 박스 등에 삽입하는 경우에는 고무부싱, 케이블 접속기 등을 사용하여 케이블의 손상을 방지한다.

(5) 케이블을 수용장소의 구내에 매설하는 경우에는 직접 매설식 또는 관로식으로 시설한다.

(6) 케이블 설치용 배관의 굵기는 2. 재료의 2.2.3항의 규정에 따르고, 케이블 인출시 전선관의 양단은 손상을 입지 아니하도록 처리한 후 부싱 또는 캡을 끼워서 케이블을 보호한다.

(7) 케이블 사이즈가 큰 단심 케이블을 동상으로 여러 개 설치시 상배열이 합리적이어야 하며, 간격 길이 등을 일정하게 한다.

3.8.2 케이블의 지지

(1) 케이블을 시설하는 경우의 지지는 해당 케이블에 적합한 클리트(cleat),새들,스테이플 등으로 케이블을 손상할 우려가 없도록 견고하게 고정한다.

(2) 케이블을 건축구조물의 아래면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점간의 거리를 케이블은 2m(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m)이하, 캡타이어케이블은 1m 이하로 하고 또한 그 피복을 손상하지 않도록 시설한다.

(3) 케이블(지름 3.2mm 이하의 것)을 노출장소에서 건축구조물에 따라 시설할 경우 지지점간의 거리는 다음 표를 참고한다.

시설의 구분	지지점간의 거리 [m]
건축구조물의 옆면 또는 아래면에 수평방향으로 시설한 것.	1 이하
사람이 접촉될 우려가 있는 것.	1 이하
케이블 상호 및 케이블 박스, 기구와의 접속개소	접속개소에서 0.3 이하
그 밖의 장소	2 이하

(4) 케이블은 은폐배선의 경우에 있어서 케이블에 장력이 가하여지지 않도록 시설하는 경우에 한하여 예외로 할 수 있다.

(5) 트레이 등에 시설할 경우에는 다음의 각호에 적합하여야 한다.

① 트레이 등은 케이블 중량에 충분히 견디는 구조로서 또한 견고하게 시설할 것.

② 트레이 등에 케이블을 시설하는 경우의 지지점간의 거리는 케이블이 이동하지 않도록 적당하게 지지할 것.

(6) 케이블을 건축구조물에 따라서 시설하지 아니하는 경우의 지지점간의 거리는 2m 이하로 하고 2m를 넘는 경우에는 원칙적으로 다음의 각호에 의한다.

① 건축구조물 상호간의 간격이 2m를 넘을 경우에는 상호간에 판자 등을 고정한 후 이 판자에 고정하거나 또는 케이블을 조가용선(메신져와이어)로 조가해야 한다.

② 조가용선(메신져 와이어)에 케이블을 조가하여 시설하는 경우에는 경간을 15m 이하로 하고 또한 다음에 의할 것.

가. 조가용선(메신져 와이어)은 지름 3.2mm 이상의 아연도철금선 또는 이와 동등 이상의 굵기 및 세기의 것으로 또한 케이블의 중량에 충분히 견디는 것일 것.

나. 케이블에는 장력이 가하여지지 않도록 시설할 것.

다. 조가할 경우에는 케이블에 적합한 행거 또는 바인드선으로 조가하고, 또한 지지점간의 거리를 50cm 이하로 할 것.

(7) 습기가 있는 장소등에 케이블을 고정할 때에는 케이블 고정재, 너트, 볼트, 나사 및 와셔 등과 케이블이 고정되는 건축구조물 등이 부식하여 케이블이 노후화되어 떨어지지 않도록 적절한 조치를 강구한다.

3.8.3 케이블의 굴곡

케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심인 것은 8배)이상으로 한다. 단, 응접실, 침실 등에서 비닐외장케이블의 노출배선이 불가피한 경우에는 전선의 피복이 갈라져 터지지 않을 정도록 굴곡시킬 수 있다.

3.8.4 케이블의 접속

(1) 케이블을 접속하는 경우에는 도체 및 피복물이 손상되지 않도록 하고 다음의 각호에 적합하여야 한다.

① 케이블 상호의 접속은 캐비닛, 아우트렛박스 또는 접속함 등의 내부에서 하거나 적당한 접속함을 사용하여 접속부분이 노출되지 않도록 한다. 단, 에폭시계 수지로 몰드한 경우 또는 절연튜브('절열튜브'라 함은 접속부분의 케이블 피복과 일체화되어 파괴하지 않고는 해체할 수 없는 것을 말한다)를 사용하여 충분히 피복하여 보호한 경우는 접속함을 사용하지 않을 수 있다.

② 케이블을 기구단자와 접속하는 경우에는 캐비닛, 아우트렛박스 등의 내부에서 한다. 단, 벽의 빈 부분, 천장내부 또는 이들과 유사한 장소에서 기구단자를 견고한 난연성 절연물로 밀폐하고 케이블의 도체 절연물이 건축구조물에서 충분히 이격된 장소에서는 접속할 수 있다.

③ 단자금구가 있는 접속함은 점검할 수 있도록 시설한다.

④ 단면적이 큰 케이블 상호를 접속하는 경우 등에서 ①의 규정에 따르기가 어려울 경우에는 자기접착성 절연테이프 등을 사용하여 충분하게 피복하거나 절연용 플라스틱튜브 등을 끼워 보호한다.

⑤ 케이블과 절연전선을 접속하는 경우, 옥외에서는 케이블 끝을 아래쪽으로 구부려 피복내에 빗물이 스며들지 않도록 한다.

(2) 전선은 접속전에 완전히 불순물을 제거한 후 시행하며, 동선과 알루미늄 전선을 접속할 때에는 부식방지를 위하여 전용의 압착 슬래브를 사용하여 완전히 접속한다.

(3) 고압 또는 특별고압 케이블의 접속부에는 전기적 차폐층을 설치하며, 접속부 차폐층의 전류용량은 케이블의 차폐층 전류용량과 동등하거나 그 이상으로 한다.

(4) 가교폴리에틸렌 절연케이블은 접속시의 수분 침입으로 워터트리(water tree)현상에 의한 절연파괴 사고방지를 위하여 우천시, 습기가 많은 경우 등에는 시행하지 아니하며, 작업자의 땀 등이 침입하거나 물방울 등이 침입하지 않도록 특별히 유의한다.

(5) 고압 이상의 케이블을 종단처리할 때에는 전기력선의 밀도를 기타의 케이블 부분과 같도록 하기 위하여 반드시 스트레스콘을 설치하며, 접속장치는 반드시 해당 케이블에 적합한 것을 사용한다.

3.8.5 접지

(1) 사용전압이 400V 미만인 경우, 관 기타 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분 및 금속제의 전선접속함은 제3종 접지공사로 접지한다.

(2) 사용전압이 400V 이상인 관과 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분 및 금속제의 전선접속함은 특별 제3종 접지공사로 접지한다. 단, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사로 해도 된다.

3.8.6 케이블 트레이 시설방법

(1) 트레이의 현장 가공시 용접 및 열가공은 되도록 피하며, 커넥터, 볼트, 너트, 크램프 등을 사용하여 기계적, 전기적으로 완전하게 결합시킨다.

(2) 트레이 상호간의 접속은 적절한 커넥터 등을 사용하며, 벽 및 바닥을 관통하는 위치에서는 접속을 피한다.

(3) 트레이가 벽이나 바닥 등을 관통할 경우에는 견고하게 인입 인출하고, 전기적으로 완전하게 접지를 한다.

(4) 트레이의 방향 전환은수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나 크로스를 사용한다.그리고 폭이 큰 트레이와 작은 트레이의 연결은 레듀샤를 사용한다.

(5) 트레이가 천정 또는 벽면에 설치될 경우에 그 지지는 자체 중량과 수용되는 케이블의 중량에 충분히 견디도록 행거와 벽 브래킷을 선정한다.

(6) 케이블 트레이는 전력용 및 제어케이블용으로 구분하여 시설하며, 전력용 케이블 트레이에는 제어용 케이블을 합께 배선하지 못하며, 케이블 트레이는 상단으로부터 고압, 저압, 제어용 케이블, 통신용으로 구분하여 포설한다.

(7) 케이블이 직접 외적응력을 받아 손상될 염려가 있는 곳에 트레이를 부설할 경우에는 방호커버 설치를 고려한다.

(8) 트레이의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지간격은 1.0~2.0m 이내로 한다.

(9) 케이블 트레이 접지는 3.13.5항을 준용한다.

3.9 현장 품질관리

3.9.1 시험 및 검사

한국산업규격 인증제품이 아닌 것에 대해서는 사용재료의 모양, 치수, 구조 등을 확인하고, 관련기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출받아 성능을 확인 받는다.

3.9.2 시공의 입회 및 검사

(1) 각 기계기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검사하고, 재료, 구조, 마무리, 표시, 부품의 결여 등을 육안, 손의 감촉 등에 의해서 조사한다. 필요한 경우에는 감리원의 시공의 입회 및 검사를 실시한다.

(2) 기기 및 기구의 설치 및 부착검사

각 기기 및 기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검사한다.

3.9.3 절연저항시험

(1) 시공자는 배선공사를 완료하고 기기의 취부가 끝난 후 전기를 회로에 충전하기전과 준공검사시에는 회로의 절연저항시험을 시행한다. 전기의 충전은 모든 불량개소가 적절히 개수된 후에 할 수 있으며, 절연저항시험결과는 각 분,배전반의 간선 또는 분기회로별 및 기기별로 분류하여 감리원에게 서면으로 보고하여야 하며 절연저항측정시 감리원이 입회하도록 한다.

(2) 절연저항시험은 직류 500V 의 절연저항계로 각 극간 및 충전부와 비충전금속부간의 절연저항을 측정하여 1MΩ 이상으로 한다.

3.9.4 내전압시험

내전압시험은 저합회로와 대지간에 다음의 전압을 1분간 인가하였을 때 이상이 없어야 한다. 또한, 내전압시험후 충전된 전하는 완전히 방전시켜야 한다.

(1) 100V 이상 150V 이하의 회로에서는 주파수 60Hz, 1,000V 교류전압

(2) 150V 초과 300V 이하의 회로에서는 주파수 60Hz, 1,500V 교류전압

(3) 300V를 초과하는 저압회로에서는 주파수 60Hz, 3,000V 교류전압

제3절  구내통신 설비

1. 일반 사항

2. 재  료

3. 시  공

제 3 절. 구내통신설비

일반사항

적용범위

이 시방은 건축물내의 구내통신설비공사에 적용한다.

전자식 교환기, 광전송, 무선LAN, NETWORK 설비는 특기시방서(정보통신 설비 제조,구매) 참조

관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 배선은 제2장 옥내배선공사의 해당사항에 따른다.

배관 및 배선

제2장 옥내배선공사의 해당사항에 따른다.

접지

제8장 접지설비공사의 해당사항에 따른다.

참조규격

한국산업규격

KS C 3302  600V 비닐 절연 전선(IV)

KS C 3340  PVC 옥내 전화선

KS C 3603  폴리에틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블

KS C 3604  비닐 절연 비닐 시스 전화용 국내 케이블

국제규격

국제전기 표준화(IEC)규격

국제전기 통신연합(ITU-T)권고

ISDN 자동구내교환기 적용법규

EMI 표준규격

제출물

제품자료는 골조공사 착수 전까지 제출, 감리원의 승인을 득한 후 사용 또는 설치한다.

제품자료

제작도면

IDF단자함, 전화용 콘센트 외형도

제조업자 취급설명서

제품품질인증 증명서(필요시)

시공상세도

IDF단자함 구성도

교환기 내부 기기배치도

교환실 및 MDF실 배치도

준공서류

구내통신설비의 유지관리 설명서

공사기록서류

구내통신설비공사의 진행에 따른 일일작업일지를 작성하여 작업자, 작업내용를 완벽하게 파악할 수 있고 사후관리가 가능하도록 기록한다.

품질조건

구내통신설비공사 관련 제품은 정보통신부장관의 형식승인을 받은 제품을 사용한다.

운반, 보관, 취급

구내통신설비공사 관련 자재반입시 운반이나 이동으로 기기에 손상 또는 충격이 가지 않도록 한다.

환경 요구 사항

구내교환실의 온도나 습도는 기기동작에 이상이 발생하지 않는 조건을 준수한다.

재료

교환기 :- 특기시방서 참조

국선중계대 :- 특기시방서 참조

전화단자함

단자함의 크기는 설계도서에 따른다.

단자함의 재질은 공사시방서에 없는 경우 다음을 참조한다.

매입형

함체 : 두께 1.6mm 이상의 강판

전면 : 스테인리스 강판두께 1.5mm 이상 스테인리스 헤어라인 마감

노출형

함체 : 두께 1.6mm 이상의 강판

단자함 뚜껑이면에는 회로명판 꽂이를 설치한다.

단자함 내부에는 접지단자를 설치한다.

단자함의 손잡이는 누름버튼 대형(KEY부) 크롬도금 제품으로 한다.

자물쇠 걸이는 함에 견고하게 부착되어야 한다.

캐비닛형 국선용 단자함의 전면에는 통풍구를 설치하고 시건장치를 설치한다.

도장은 인산염 피막처리 후 소부 또는 분체도장 등으로 하며, 현장여거에 따라 변경할 수 있다.

*. 상세도 참조

주배선반(MDF)

주배선반함의 크기 및 내부 철물구조는 설계도서에 따라 제작한다.

전용실 이외에 설치하는 주배선반의 함체 및 문짝은 강판두께 2.0mm 이상으로 한다.

주배선반 하부에는 절연체(베크라이트)를 설치하여 대지와 이격 절연한다.

피뢰단기반 접지용 동 버스바와 철물은 이력 절연한다.

주배선반은 차후 증설이 용이하도록 제작한다.

점퍼링에는 절연 튜브로 피복한다.

전・후면 도어 및 측면판은 분리할 수 있도록 제작하였다.

도장은 인산염 피막처리 분체도장 등으로 하며, 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

*. 상세도 참조

시공

시공조건확인

일반사항

안전수칙 준수에 만전을 기한다.

시공중에는 먼지, 습기, 흡연 등으로 인해 시설물에 영향을 미치는 일이 없어야 한다.

회로팩 삽입시는 셀프의 이물질을 완전히 제거한 후 순차적으로 삽입한다.

설계내역과 현장상황 일치여부 확인 항목

소요자재물량

기계배치도

상면확보

전원설치위치

MDF, IDF 설치위치

시설공사의 편이성

기기반입구 등을 확인

천장고 등을 확인

자재보관 및 운반이 편리하도록 자재창고를 확보

작업준비

교환기에 악영향을 미칠 수 있는 전자교환기실내의 먼지, 기타 이물질을 제거하기 위한 청소를 철저히 시행한다.

상단부터 하단으로 시행한다.

단자를 청소할때는 랙에 손사이 가지 않도록 한다.

시공기준

기기류 설치

주배선반은 바닥 및 벽에 견고히 취부한다.

국선중계대, 보수용 콘솔 등은 바닥에 견고하게 취부한다. 단, 탁상형은 책상에 배치하고 이동하지 않도록 배려한다.

국선 표시반은 사용상 보기 쉬운 곳에 견고하게 취부한다.

플랫폼은 합판제등으로 하고, 케이블 단처리 및 배선 정리가 충분한 높이로 한다. 또한 케이블이 아래에서 입상하는 경우에는 사람이 오르내리는 작업을 하여도 손상되지 않는 구조로 점검구를 설치한다.

주단자함 또는 주배선반은 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치하다.

단자함내 배선은 질서있게 배열하여야 하며, 케이블 접속측은 납땜 또는 랩핑한다.

국선용 단자함내 보호기가 설치되는 부분은 함의 부식 및 절연불량이 되지 않도록 고무판 등을 깔아야 한다.

전원장치는 바닥에 견고히 부착한다.

축전지의 설치대는 부재의 수평, 수직을 확실히 조정하고 볼트로 체결을 확실히 하고, 기초 볼트에 의하여 바닥에 견고히 취부한다.

IDF 설치

각층통신실에 IDF단자반을 시설하고 필요한 장소까지 케이블을 포설한다.

접속함

선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함(선로간을 직접 연결하기 위한 함)또는 중간단자함(주단자함과 실내단자함의 사이에 설치하는 단자함)등은 주단자함 등으로부터 실내까지의 구간 중에서 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한 곳에 설치한다.

접속함의 성능 및 규격은 다음 표를 참고한다.

완곡접속함

케이블조수 케이블대수		1	2	3	4	4
		폭 - 길이 - 높이
케이블을 접속치 않을 때	5-26 30-50 100-200	200-200-70 300-300-70 500-500-80	200-300-70 300-400-70 600-700-80	250-300-70 350-450-70 700-800-80	300-250-70 400-500-70 400-500-70	400-450-70 500-700-70 500-700-70
케이블을 접속할 때	5-26 30-50 100-200	200-500-80 300-600-80 500-900-80	250-500-80 300-600-80 600-1000-90	350-500-80 400-700-80 700-1200-90	400-650-80 500-800-80 500-800-80	450-700-80 450-700-80 450-700-80

(주)  1.2mm 철판 또는 동등 이상의 견고한 재질을 사용할 것

뚜껑은 여닫이 문으로 개폐가 가능하도록 할 것

함체의 폭・길이・높이의 단위는 mm이며, 허용오차는 3%이내임

직선용 접속함

케이블조수 케이블대수		1	2	3	4	4
		폭 - 길이 - 높이
케이블을 접속치 않을 때	5-26 30-50 100-200	150-300-70 150-300-70 200-400-80	150-250-70 200-300-70 300-400-80	200-300-70 250-300-70 450-400-80	250-350-70 300-350-70 600-450-70	300-350-70 400-350-70 400-350-70
케이블을 접속할 때	5-26 30-50 100-200	150-450-80 200-600-80 350-700-80	250-450-80 350-600-80 350-700-90	250-450-80 350-600-80 550-700-90	300-450-80 400-600-80 400-600-80	350-450-80 350-450-80 350-450-80

(주)  1.2mm 철판 또는 동등 이상의 견고한 재질을 사용할 것

뚜껑은 여닫이 문으로 개폐가 가능하도록 할 것

함체의 폭・길이・높이의 단위는 mm이며, 허용오차는 3% 이내임

기기의 설치

전화 아우트렛 설치높이는 박스중앙을 기준으로 하며, 설계도서에 별도표기가 없는 경우는 바닥에서 300mm 높이로 시공하며, 콘센트 및 TV 아우트렛 등과 나란히 설치시 200mm 이격하여 설치한다.

전화단자함은 바닥에서 하단 300mm 높이로 설치한다.

단자함내 배선은 질서있게 배열하여야 하며, 케이블 접속부위는 납땜 또는 랩핑한다.

국선단자함내 보호기가 설치되는 부분은 함의 부식 및 절연이 불량하지 않도록 고무판 등을 깔아야 한다.

옥내관로의 설치

건축물의 옥내에는 선로를 용이하게 설치하거나 철거할 수 있도록 배관 또는 덕트 등의 관로시설을 설치한다.

업무용 건축물로서 구내선이 7.5m를 넘는 실내(고정된 벽 등으로 반영구적으로 구분된 장소)에는 다음 각호와 같이 플로어 덕트 또는 배관을 설치한다.

플로어 덕트 또는 배관은 실내의 규모와 용도를 고려하여 성형 또는 망형 등으로 설치한다.

플로어 덕트 또는 배관의 매구간 교차점 또는 완곡부에는 각 1개씩의 실내접속함을 설치하여야 하며, 실내접속함의 간격은 7.5m 이내가 되도록 한다. 단, 직선관로로서 선로작업에 지장이 없는 경우에는 간격을 12.5m 이내로 할 수 있다.

접속함 및 인출구는 상면에 돌출되거나 침수되지 않도록 설치한다.

옥내에 설치하는 배관의 요건은 다음 각호와 같다.

배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 금속관 또는 합성수지관을 사용하여야 하며, 배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상으로 한다.

배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상으로 한다. 이 경우 엘보 등 부가장치를 사용하지 않는다.

배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 그 굴곡 각도의 합계가 180℃ 이내로 한다. 단, 옥내 전화선(한조로 된 선로)을 수용하는 경우에는 굴곡개소를 5개소 이내로 하고 그 굴곡각도의 합계는 270℃ 이내로 한다.

케이블 트레이 및 덕트

케이블 트레이 및 덕트설치에 관한 사항은 공사시방서에 의하며, 다음의 각호에 적합하여야 한다.

케이블 트레이 및 덕트류는 견고히 취부한다.

케이블 트레이 및 덕트류의 본체 상호간은 볼트에 의하여 견고하게 접속한다.

보강재, 케이블 트레이 등의 강제 부분은 도장으로 마감한다.

옥내에 설치하는 덕트의 요건은 다음 각호와 같다.

덕트는 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 유지・보수를 위한 충분한 공간을 갖추어야 하며, 수직으로 설치된 덕트의 주변에는 선로의 포설・유지 및 보수의 작업을 용이하게 할 수 있는 디딤대 등을 설치한다.

덕트의 내부에는 선로의 포설에 필요한 선로받침대를 60cm 내지 150cm 간격으로 설치한다. 단, 선로용 배관을 따로 설치하는 경우에는 예외로 한다.

덕트의 내부에는 유지・보수작업용 조명 또는 전기콘센트를 설치한다. 단, 플로어 덕트의 경우에는 예외로 한다.

전선관 배관

전선관 배관의 곡률 반경은 외경의 8배로 하여야 하며, 연속 3개소 이상 벤딩(Bending)을 하여서는 안된다.

전선관은 필히 리마로서 절단면을 다듬질한다.

금구류의 절단 부분은 아연 페인트를 도색하여 부식을 방지한다.

배관의 경로는 검사, 점검, 수리에 편리한 장소를 택하고 제어용 배관과 전력, 통신 및 기타 유도에 의한 간섭을 받지 않게 일정한 간격을 두고 배관을 한다.

항상 사용되는 전선의 단면적을 고려하여 배관하여야 하며, 전선의 피복을 포함한 전체 배선의 다면적이 전선관 내경을 40% 초과할 수 없다.

풀 박스(PULL BOX), 아우트렛 박스(OUTLET BOX) 사이의 전선관 배관 최대 간격이 직선 상의 배관에서는 20m를 초과할 수 없고 60m 이상의 굴곡이 2개소 이상 되는 곳의 배관은 거리에 관계없이 꺾인 부분 직전이나 직후에 풀 박스, 아우트렛 박스를 사용한다.

모든 박스(BOX)류와 패널(PANEL)에 전선관과의 연결점은 록너트(LOCK-NUT) 2개,부싱(BUSHING) 1개를 사용하여 결합한다.

노출 전선관의 지지 공사는 매 1.8m 이내를 원칙으로 하고, 지지 증설 간격은 전선관의 관경에 따라 변할 수 잇다.

풀 박스는 충분한 용적이 있는 것을 사용하고 전선의 인입 및 전선의 접속이 용이하게 설치한다.

모든 배관 및 기기에 필요로 하여 제작되는 철구조물은 아연 도금 또는 2회 이상 방청 도장을 한다.

케이블의 포설 및 배선

케이블 포설시에는 상하, 좌우회전은 원만한 회전이 이루어져야 하며, 모든 포박 또는 고정지점에서 약 20cm 정도의 간격으로 포박 또는 고정한다.

포박후 케이블의 길이는 배선 접속시에 무리가 없도록 50cm정도의 여유길이를 고려한다.

배설된 트레이의 종류에 따라 정확한 위치에 포설되었는지 케이블 배선 목록표와 비교 점검한다.

랩핑총을 준비하고 필요한 심선의 굵기에 적합한 피트와 슬래브를 준비한다.

심선 순위에 따라 지정된 단자에 랩핑한다.

케이블 트레이 위의 케이블은 질서있게 설치하고, 케이블의 쌓임 높이는 수평부에서는 0.2m 이하, 수직부에서는 0.15m 이하로 한다.

케이블의 단말은 단자에 취부하기 쉽도록 한다. 단, 케넥터 접속을 하는 것은 예외로 한다.

예비심선은 해당 케이블과 같이 묶어 미려하게 정리한다.

입선, 배선 및 결선 공사

어떠한 경우에도 동일 배관 및 박스내에 데이터선과 전원선을 함께 입선하지 않는다.

전선관 내에서는 전선의 접속을 할 수 없고, 배관용 박스, 풀박스 또는 기구 내에서만 시행한다.

접지에 사용되는 전선은 사용 규정에 알맞는 규격으로 하며 녹색으로 한다.

전선을 각종 기기 및 패널에서 연결할 때 필요시 압착 단자를 사용하며, 전선 상호간 접속할 경우에는 해당 규격의 압착 스리브를 사용하여 도체의 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

모든 전선의 입선 후 감독관 입회하에 절연 저항 검사를 한 후 결선을 한다.

결선은 이 시방서에 제조회사의 시방에 따라 시공한다.

설계도면 또는 공사시방서 등에 기재되지 않은 모든 부분의 공사 방법은 시공도를 제출하여 감리원의 승인을 득한 후 시공한다.

구내선의 배관

구내선은 다음 각호와 같은 선로로 설치한다.

옥내에 설치하는 선로 : 케이블 또는 전화선

옥외에 설치하는 선로 : 옥외용 케이블 또는 옥외용 전화선

배선로 선로의 성능기준은 다음 표를 참고한다.

	선로손실(dB/km, 1020㎐)	루프저항(Ω/km)
0.4mm 선조/케이블	1.9 이하	278 이하
0.5mm 선조/케이블	1.5 이하	177.4 이하
0.65mm 선조/케이블	1.2 이하	105 이하
0.9mm 선조/케이블	0.85 이하	54.8 이하

국선접속설비와 실내의 회선종단 당치간에 설치된 선로의 전송 손실은 주파수 1,020㎐로 측정하여 1.5dB 이하로 한다. 단, 구내교환 및 전송설비를 포함하는 경우에는 2dB 이하로 한다.

선로의 상호간 선로와 대지간 등의 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정하여 100MΩ 이상으로 한다.

시운전

시험

계약자가 공급하는 모든 기재의 주요 품목은 계약자가 적용하는 최소의 표준에 따라 시공자와 감리원의 입회하에 시험과 검사를 시행할 수 있다.

동작시험 및 검사

입력 전원

인간/기계 연락 기능

시운전

시공 완료후 조정 및 시운전을 실시한 후 교환기 계통 전체의 동작 및 연동의 동작의 설계도서 또는 공사시방서의 조건을 만족시키고 있는가를 확인한다.

제4절  TV공청 설비

1. 일반 사항

2. 재  료

3. 시  공

제 4 절. TV공청설비

일반사항

적용범위

이 시방서는 건축물내의 텔레비젼 공동시청, 종합유선방송 전송선로 및 위성방송 수신시설 등에 적용하며, 이 시방서의 내용은 설계도서의 해당 사항만 구분 적용한다.

관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음 사항을 따른다.

배관 및 배선

제2장 옥내배선공사의 해당사항에 따른다.

접지

제8장 접지설비공사의 해당사항에 따른다.

참조규격

종합유선방송국 시설 등의 기술기준에 관한 규칙

텔레비전 공동시청 안테나 시설 등의 설치 기술기준에 관한 규칙

종합유선방송 구내전송선로설비의 표준공법(한국정보통신공사협회)

설계요구사항

안테나의 형태는 구분하여 적용하되 현장여건에 따라 찬넬변경이 필요한 지구는 해당지역에 적합하도록 조정한다.

해안과 인접한 지역에 설치하는 경우에는 스테인리스 안테나로 설치한다.

제출물

제품자료는 골조공사 완료 전까지 제출하여 승인을 득한 후 사용 또는 설치한다.

제품자료

제작도면

안테나 도면

증폭기 회로도

CATV HEAD END 구성도 (기존에 연결)

기술자료

수신상태자료(필요시)

수신 전계강도

화질평가

공청 설계도(각 구간별 전계강도표시)

계통도

난시청 대책자료

인근주택 등의 난시청 자료(필요시)

시험성적서

KS 인증제품이 아닌 경우 안테나에 관한 공인기관 시험 성적서

시공상세도

CATV 시스템 계통도

CATV 시스템 설비 기기 실장도

층별 CATV

기타 공사시방서에서 정한 도면

품질확인

TV공청설비자재는 전기통신기본법에 의한 품질인증제품으로 한다.

TV공청설비자재는 제작 및 시험시설을 구비한 제조업체의 자재로서 같은 회사의 제품(케이블제외)으로 사용한다.

당해지역이 채널별 또는 전반적으로 난시청지역일 경우에는 난시청 유형별로 분류하여 단지내에서 가장 양호한 화질을 얻을 수 있도록 원인 및 대책을 충분히 검토하여 설계변경 요청하고 승인을 득하여 시행한다.

시공전 협의

전기설비공사시공자와 증폭기함 전원배관, 배선, 및 콘센트설치에 관하여 협의한다.

기존 CATV 헤드 앤드(HEAD END)에서 인출시 감독관과 충분한 협의를 하여 기존시설물 사용에 지장이 없도록 한다.

운반, 보관 및 취급

공청자재는 온도, 습도에 영향을 받지 않도록 운반, 보관 및 취급한다.

재료

일반사항

TV공청설비 자재는 공중파(54㎒~752㎒) 및 종합유선방송(상향:45㎒~30㎒, 하향:54㎒~450㎒)을 수용할 수 있어야 한다.

안테나

안테나 형태

수신안테나는 방송신호를 양호하게 수신할 수 있도록 설계・제작하며, 기계적・화학적으로 내구성이 우수해야 한다.

소자 및 암의 재질은 내식경량 알루미늄 또는 스테인리스를 사용한다.

급전부는 완전방수 구조로 한다.

안테나지지금구는 용융아연도금 또는 동등 이상의 방청처리를 한다.

안테나지지장치

지지장치는 콘크리트 기초 및 아연도 강관으로 구성한다.

아연도 강관의 크기는 설계도서에 따른다.

앵커 및 지지금구는 용융아연도금 제품을 사용한다.

콘크리트 기초도면은 설계도서에 따른다.

콘크리트공사의 일반사항은 콘크리트 시방서에 따른다.

혼합기

특성은 다음 표를 참고한다.

	입출력임피던스	삽입손실	정재파비	비 고
HITGH-HIGH	75Ω	3.5 이하	1.5 이하
HIGH-LOW	〃	2.5 이하	〃
VHF-UHF	〃	2.0 이하	〃

증폭기

공중파수신용 증폭기

공처용 수신안테나로부터 오는 신호를 LOW・HIGH-VHF 및 UHF 대역으로 분리하여 증폭한 후 혼합하여 출력할 수 있어야 한다.

공중파수신용 증폭기의 특성은 다음 표를 참고한다.

	광대역증폭기(WIDE BAND AMP)	전치증폭기(PRE AMP)
증폭대역(㎒)	CH2-CH13 (50㎒~220㎒) CH14-CH63 (470㎒~770㎒)	CH2-CH63 (50㎒~770㎒)중 지정채널
이득(㏈)	VHF(L) : 30, VHF(H) : 35 UHF(L) : 40이상	20 이상
최대출력(㏈)	110 이상	90 이상
이득조정범위(㏈)	10 이상	10 이상
잡음지수(㏈)	VHF : 10 이하, VHF : 12 이하	VHF : 4 이하, VHF : 6 이하
정재비파(㏈)	2.5 이하	2.5 이하
혼변조(㏈)	-46 이하	-46 이하
상호변조(㏈)	-55 이하	-55 이하
대역내주파수특성(㏈)	대역내주파수 ± 3㎒에서 ± 1dB이하	중심주파수 ± 3㎒에서 ± 1dB이하
입출력임피던스(Ω)	75	75

구내증폭기

공중파 및 종합유선방송을 수신할 수 있어야 하며, 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭한다.

수동으로 증폭기능을 조정할 수 있도록 한다.

등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감소할 수 있어야 한다.

구내증폭기의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분		단위	기준값	비고
하향특성	대역내이득편차	㏈	± 0.75 이내
	최대 입력 레벨	㏈㎶	75 이하
	최 대 이 득	㏈	30 이상	상한주파수 기준
	이득 조정 범위	㏈	8 이상
	경사 조정 범위	㏈	8 이상
	C T B	㏈	-60 이하	정격출력 기준
	상 호 변 조	㏈	-60 이하	정격출력 기준
	혼 변 조	㏈	-60 이하	정격출력 기준
	잡 음 지 수	㏈	10 이하
	형 변 조	㏈	-63 이하
	반 사 손 실	㏈	-15 이하
상향특성	대력내이득 편차	㏈	± 0.75 이내
	최대 입력 레벨	㏈㎶	80 이하
	최 대 이득	㏈	18 이상	상한주파수 기준
	이득 조정 범위	㏈	10 이상
	경사 조정 범위	㏈	4 이상
	상 호 변 조	㏈	-63 이하	정격출력 기준
	혼 변 조	㏈	-63 이하	정격출력 기준
	잡 음 지 수	㏈	10 이하
	형 변 조	㏈	-63 이하
	반 사 손 실	㏈	-15 이하
	전 원	V	AC 220V	별도 전원공급

분배기 및 분기기

분배기 및 분기기는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

임피던스의 변화없이 신호를 분배 또는 분기할 수 있어야 한다.

분배기의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분	단위	기준값					비고
분 배 수		2분배	3분배	4분배	6분배	8분배
삽 입 손 실	㏈ 이하	4.4	6.2	8	10.5	12
단자결함손실	㏈ 이상			20
반 사 손 실	㏈ 이상			16
주파수 응답	㏈ 이내			± 0.5

분기기의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분		단위	기준값										비고
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입손실	1분기	㏈이하	2.3	1.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	-
	2분기	㏈이하	3.5	2.1	1.4	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-
	4분기	㏈이하	-	3.5	2.1	1.4	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
	8분기	㏈이하	-	-	3.9	2.2	1.5	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8
역결합손실	1분기	㏈이상	24	25	29	30	33	35	38	40	42	-
	2분기	㏈이상	22	23	27	30	33	35	37	39	41	-
	4분기	㏈이상	-	24	25	29	32	35	37	39	41	43
	8분기	㏈이상	-	-	26	28	29	32	35	40	41	43
분기손실오차		%이내	10
단자간결합손실		㏈이상	20
반사손실		㏈이상	16
주파수응답		㏈이내	± 0.5

고주파 동축케이블

동축케이블의 기술기준에 관하여는 종합유선방송국 시설 등의 기술기준내 관한 규칙의 규정을 준용한다.

특성은 다음 표를 참고한다.

구 분		기준값							비고
정재파비		1.2이하
절연저항(㏁/㎞)		1,000
임피던스(Ω)		75 ± 3							200㎒기준
내전압(V)		AC 1,000							내・외부도체간/분
누설전자파	54㎒이하(㎶/m)	15이하							30m 기준
	54-216㎒(㎶/m)	20이하							30m 기준
	216㎒이상(㎶/m)	15이하							30m 기준
감소량	(㎒)	10	30	50	150	250	350	450
	(㏈/㎞)	18.5	33	42	75	100	120	13

직렬단자

직렬단자는 75Ω 동축케이블과 커넥터로 직접 접속하여야 하며, 직렬단자의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분		단위	기 준 값									비 고
분 기 손 실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32
삽입 손실	중 간 형(직렬형)	㏈이하	2.3	1.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	종단출력은 75Ω으로 함.
	중간분기형(병렬형)	㏈이하	3.5	2.1	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
	종 단 형	㏈이하	1.0
역결합손실	중 간 형 (직렬형)	㏈아상	24	25	29	30	33	35	38	40	42
	중간분기형(병렬형)	㏈이상	22	23	27	30	33	35	37	39	41
분 기 손 실 오 차		㏈이내	± 1.0									공칭손실
단 자 결 합 손 실		㏈이상	20									중간불리형에 한함(TV↔단자분기단자)
반 사 손 실		㏈이상	16
주 파 수 응 답		㏈이내	± 0.5

텔레비전 공청용 장치함

텔레비전 공청용 장치함의 규격은 다음과 같아야 한다.

함의 크기는 설계도면에 따른다.

함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mm 이상으로 한다.

함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mm 이상, 문짝은 스테인리스 두께 1.5mm로 헤어라인 마감으로 한다.

함에는 콘센트(2구 접지극부)를 설치한다. (전기공사 시공분)

도장은 인산염 피막처리 후 소부 또는 분체도장으로 하며, 색상은 현장여건에 따라 변경 가능하다.

시공

안테나 설치

일반 사항

이 시방은 TV, 공준선 시설(안테나 및 부대시설)공사에 적용한다.

제반 공사는 설계도서에 의거 시공이며, 기타 사항에 이견이 잇을 때는 감리원과 협의한다.

설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공사상 부득이한 경우에는 감리원과 협의하여 시공할 수 있다.

공중선 시설은 옥외 시설물임을 감안하여 풍속, 적설량, 강우량 및 온・습도 등을 충분히 고려하여 제작 설치한다.

TV 공청설비의 안테나 설치는 다음과 같은 방법에 의한다.

안테나 설치는 건설되는 지역에 수신되는 채널에 맞는 안테나를 선정하여 높이 방향 등을 조정한 후지지마스터에 견고하게 설치한다.

안테나는 옥상층의 가장 양호한 위치를 조사하여 설치한다.

TV안테나(암 및 소자)와 피뢰침지지용 파이프는 서로 닿지 않도록 한다.

TV 안테나와 피로침지지용 파이프는 1.5m 간격으로 설치하여 보호간(60℃)범위에 포함되도록 한다.

TV 안테나 및 피뢰침지지용 지선은 각각 3방향으로 고정한다.

콘크리트 기초의 위치는 현장여건에 따라 조정될 수 있다.

안테나지지대

안테나 지지대는 수신하는 전파의 질, 저항, 채널 수 등에 대하여 양호한 전파가 수신될 수 있는 구조이어야 함은 물론, 사용하는 안테나의 종류, 재질, 고정되는 기기의 종류별 수량 및 무게, 케이블의 장력 등을 고려하여 시공한다.

안테나 취부

1개의 안테나 지지대에 3개의 야기 안테나를 취부하므로, 상호 안테나 간격을 적절히 이격한다.

안테나 설치 및 조정

급전선과 안테나를 접속할 때는 먼지, 수분, 및 기타 불순물이 침투하지 않도록 완전하게 접속해야 하며, 그 위에 비닐 테이프로 테이핑 한다.

안테나는 방위각과 양각을 조정하여 최대 신호 강도를 얻을 수 있도록 하고 안테나 취부시 하중이 지지대 중심에 오도록 한다.

안테나는 최대 신호 강도를 득한 위치에 완전 고정할 수 있도록 하고 안테나 취부시 하중이 지지대 중심에 오도록 한다.

안테나의 휘다-혼 및 급전선 설치는 도면에 의거 설치하며, 특히 휘다-혼이 손상되지 않도록 견고하게 조립해야 한다.

급전선 설치

급전선는 외부에서 무리한 힘을 가하지 말고, 운반 및 보관에 특히 주의한다.

급전선는 감독원 입회하에 오물, 습기 등을 제거 후 설치한다.

급전선은 지지대 위에 자연스럽게 고정시키되 외부 접촉이 적은 장소를 택하고 공중선에서 기계 장치까지 가장 가까운 통로를 이용하여 설치한다.

급전선은 스틸 밴드로 지지하여 풍압에 흔들림이 없도록 한다.

급전선 절단 작업시는 케이블 변형에 유의하고 절단 부분 이외는 충격을 가하지 말 것이며, 접속시는 충분한 기술을 요하므로 감리원 입회하에 작업토록 한다.

케이블 포설 포박, 결선 방법

케이블 포설 포박

각종 케이블 포설은 케이블 포설 도면에 의거 가능한 한 최단거리로 꼬임이 없도록 한다.

영상 동축 케이블은 전원 케이블과 이격 시켜서 포설하며, 향후 증설을 충분히 고려한다.

각종 케이블의 곡률반경은 케이블 외경의 5배 이상을 유지토록 한다.

각ㄹ종 케이블을 인하할 때나 굴곡 부분에는 필요에 따라 목형으로 형을 잡고 철재류에 압착되는 부분은 PVC 등으로 피복을 보호한다.

각종 케이블은 소정의 성단 위치에 참작하여 약 10Cm 이상의 충분한 여장을 잡은 후에 케이블을 절단한다.

단자 결서 및 납땜

단자 결선 및 납땜시에는 기기류를 비닐 등으로 보호한다.

심선의 박피는 소요 길이를 정하여 무리하지 않게 가볍게 당겨 벗기며, 심선 피복이 지나치게 길거나 짧지 않도록 한다.

5C-FBT 동축 케이블의 단말 처리시 단말 처리 금구로 처리하며, 중심 도체와 외부 도체간 간격 유지에 유의하고 특히 자체 접지선을 완벽하게 시공한다.

납땜시에 무리한 열을 가함으로써 심선의 비닐 피복에 대한 손상이 가거나 피복이 말려드는 일이 없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

동판 단자 납땜 시에는 박피 부분은 완전히 납으로 입힌 다음 동단자에 심선을 깊숙이 넣어 견고하게 납땜하도록 한다.

각종 랙패널에는 설계도서에 의거 회선을 수용하고 라벨을 부착한다.

케이블 접속 방법

커넥터를 사용하여 접속하여야 하는 경우는 아래와 같다.

동축케이블 간의 접속

동축케이블과 전송 장비와의 접속

연속된 전송 설비 간의 접속

케이블 접속시 유의사항

지지선과 케이블을 적절하게 취급하는 것도 중요하지만 알미늄 케이블을 접속하는 기술은 매우 중요하므로 용도 및 기능에 맞추어 적절한 커넥터를 사용하며, 아래 사항에 유의한다.

커넥터에 사용되는 케이블이 적당한 간격으로 갈라지지 않았을 경우

커넥터가 정확하게 실장되지 않았을 경우

케이블이 너무 구부러진 경우

유지용 스크류가 느슨하거나 너무 조여진 경우

케이블 심선 간격이 안맞을 경우

케이블과 커넥터 취부

F형 커넥터의 취부 순서

동축케이블의 심선이 8~13mm 드러나도록 피복과 절연체를 각각 벗겨낸다. 이 때 심선의 손상에 주의하고 심선을 깨끗이 한다.

케이블의 실드된 부분을 자르지 말고 잘라낸 절연체의 뒤로 바싹 밀어 놓는다.

F형 커넥터를 뒤틀면서 유연하게 끼워 케이블의 끝 부분이 정확하게 닿도록 한다.

케이블의 심선을 F형 커넥터의 네트 끝에서 2~3mm 정도 남기고 내부 도체를 자른다.

FT형 커넥터의 취부 순서

케이블의 끝 처리는 케이블의 끝부분의 외피, 외부 도체 및 절연체를 커넥터의 지정 길이로 자른다. 이때에 주의할 점은 다음과 같다.

외피의 절단은 알루미늄 파이프에 흠이 나지 않도록 한다.

알루미늄 파이프는 커터로, 절연체는 칼로 수직으로 절단한다.

BNC 커넥터 작업 방법

BNC를 부착하는 끝부분을 3cm 정도 칼로 겉 부분의 피복을 절단하고 제거한 다음에 송곳으로 실드선을 풀고 케이블 심선 피복과 같이 1cm 정도 절단한다.

실드선을 서로 모아 좌 또는 우로 끝을 감은 다음에 내부 링을 넣고 실드선을 90° 의 각으로 벌린 다음 닛바로 길이가 3mm 정도 되게 원형 그대로 돌리면서 절단한다.

BNC 심선을 고정시키고 납을 적당히 올린 다음 케이블 심선을 넣으면서 납땜한다. BNC 심선 외부에 납이 묻었으면 칼로 제거한다.

배선

음향선

배선은 원칙적으로 고무 피복선을 사용한다.

배선은 가급적 전원 및 비디오 케이블과 평행으로 겹쳐지지 않도록 간격을 두고 충분한 곡률반경을 갖도록 한다.

단자에 선을 연결할 때에는 납땜 또는 압착 단자를 사용하고 연결 후에는 염화 비닐 튜브를 씌워 미려하게 처리한다.

각종 배선이 완료된 부분은 감독관의 입회하에 확인 선별 표시 및 호밍사를 사용하여 깨끗하게 포박한다.

비디오선

비디오선은 도면에 의하여 포설 전의 길이를 재확인 한 후에 절단

절단이 완료되면 각 그룹별 케이블을 검사하여 1차적으로 배선 표시를 한 후 BNC 등의 적절한 커넥터를 접속한다.

상기 공정이 완료되면 동일 그룹의 배선시에 위상차가 나지 않도록 반대쪽 케이블 끝의 길이를 조정한 후 선별 표시를 하고 커넥터 처리를 한다.

케이블 조정 및 커네터 접속이 완료되면 배선을 포설하며 이 때에 비디오선은 전원선과 분리 포설한다.

비디오선 포설이 끝나면 감독관의 입회하에 확인하고 선별 표시 확인 및 호밍사를 사용하여 깨끗하게 포박한다.

제어선

제어선 및 카메라 케이블은 배선 번호를 표시한 후 각 커넥터에 연결한다.

접지

조정실 접지는 덕트가 폐회로를 구성하지 않도록 설치하며, 접지용 전선을 덕트에 연결한다.

접지선은 통신용 1종 접지를 공급받아 이를 활용한다.

인입 케이블 포설 포박

케이블 인입 또는 만곡 부분은 목형을 이용하여 케이블의 곡률반경이 외경의 5배 이상을 유지토록 한다.

케이블의 상호 교차를 피하도록 사전에 면밀히 검토한다.

케이블 포설 포박시 케이블 트레이에 필요 이상으로 조밀하게 포박해서는 안된다.

케이블 포설 포박시 케이블 층별 포박선이 수평을 유지토록 한다.

기기 조정 및 시험

각종 기기 조정 및 시험은 시험 요령에 의거 순서에 따라 시행한다.

경보 및 접불 시험은 각 장치의 수개 부분을 가볍게 고무 망치로 3회 이상 충격을 주어도 이상이 없도록 한다.

기기 자체에 부착되어 있는 측정기는 타기계로 시험하여 정확한 지시차가 되도록 한다.

고주파 단에 사용되는 측정용 코드의 길이에 따른 손실 편차와 측정기 자체의 편차 특성을 사전에 고려하여 보정한 후 최종 시험 성적을 기록한다.

단말 설비 설치

다음과 같은 단말 설비를 설치한다.

인입선

F-TYPE 커넥터 아우트렛

단말(CONVERTER 및 TV)

단말 트레이

인입선 설치

인입선의 길이는 통산 30m 이내로 한다.

인입선은 일반적으로 고발포 AL 동축케이블(5C-FBT)을 사용한다.

벽면 아우트렛(OUTLET) 설치

입출력 단자 방향에 유의할 것

동축케이블의 외부 도체(편조)와 중심 도체가 접촉되지 않도록 할 것

중심 도체 에 상처를 내지 않도록 할 것

단말 설치

통상 컨버터와 TV를 함께 설치(전원 공동 사용)한다.

동축케이블을 사용하여 접속(리본 피더선 사용 금지)한다.

단말 랙 설치

각 실의 조건에 따라 높이를 조절하여 설치한다.

전원 시설

시설조건

분전함에서 충분한 전원선을 인출하여 각 트레이 및 콘솔에 공급한다.

배선의 포설은 가급적 비디오 및 오디오 케이블을 피해 포설한다.

배선의 끝은 압착 단자 처리를 하고 비닐 튜브로 끝처리 한다.

전원 체미블은 각 기기에 전원 험(HUM)이 유기되지 않도록 기기의 중심부를 피해 외곽으로 배선한다.

시공자는 도면에 의해 각 장비의 전원을 회로별로 분리 설치하여 기 설치된 전원 투입 스위치 박스의 차단기에 연결한다.

시공자는 도면에 의해 전원 투입 스위치 박스에서 장비 랙 및 콘솔 테스크 등 전원 투입 분배기 입력까지 도는 출력 콘센트 간에 모든 전원 회로는 3C선을 사용하여 주 전원측에 접지한다.

전원에 투입되는 전선은 내역에 견딜 수 있는 제품을 선택한다.

주 전원 수전

전원의 공급은 시스템용, 조명용, 공조용으로 구분하여 시설한다.

전원이 용량에 알맞은 케이블 및 시방에 준하는 자재를 사용하고 기준미달 시에는 즉시 교체한다

전원선은 0.6/1kV F-CV 케이블을 사용하며 스틸 전선관과 플렉시블관을 이용하여 시설한다.

각 전원은 각기 다른 전선관을 사용하며, 용도가 다른 전원선이 동일 배관에 인입하지 않는다.

인입 전원은 수전실 수전반에서 전원을 공급 받으며, 케이블의 양 끝은 칼로써 절단한 후 러그로서 처리한다.

러그와 케이블 접합 부위는 절연 테이프 및 수축 튜브를 이용하여 절연한다.

접지

접지종류는 시스템용, 조명용, 공조용이 서로 분리되어 각기 다른 접지를 사용한다.

시스템 접지는 통신접지를 사용하고 조명등은 일반 접지를 사용한다.

장치의 전원 공급

모든 장치의 전원은 분전반에서 차단기를 거쳐 분기되도록 한다.

모든 장치의 전원은 자동전압조정기(AVR)를 거쳐 안정된 전압을 공급한다.

AVR은 전압에 의한 고주파 잡음 영향이 없도록 분리형 변압기(복권형)을 사용한다.

전원의 분전반은 벽에 취부하여 외관상 미려하게 구성한다.

현장품질관리

화질 및 전계강도

화질 및 수신전계강도를 판단하는 TV 수상기에 필요한 화질평가는 아래와 같으며, 화질평가는 채널별로 4이상을 유지한다.

화 질 평 가	방 해 척 도	비 고
5 : 매우 좋다.	5 : 방해가 없다
4 : 좋다.	4 : 다소 방해를 받지만 화질에는 무관
3 : 보통이다.	3 : 방해를 받지만 화면을 못 볼 상태가 아니다.
2 : 나쁘다	2 : 방해가 많아 화면을 볼 수가 없다
1 : 매우 나쁘다	1 : 수신 불가능

TV 유닛에서는 수신 전계강도는 68dB~73dB 이내로 유지한다.

화질평가는 컬러TV 수상기를 1층 최종단 유닛에 연결하여 측정한다.

화질평가 결과가 시방을 충족시키지 못할 경우에는 시스템을 조정하거나 보완한다.

시공허용오차기준

TV장치함 수직 수평오차 : ± 2mm 로 할 수 있다.

청소

설치 작업이 끝난 경우에는 공사잔재 등이 없도록 청소한다.

제5절  폐쇄회로 TV설비

제 5 절. 폐쇄회로TV설비

일반사항

적용범위

본 공사는 배관,배선에 한하여 기타 장비 제조,구매(설치포함)은 정보통신 공사임 “특기시방서(정보통신 설비 제조,구매)”참조

배관배선

본 시방의 제2장 옥내 배선공사 참조